OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:

……………………………………………………………………………………..………………

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

……………………………………………………………………………………..………………

Pomieszczenie: …………………………………………………………………………………..…

Rodzaj/ nazwa wyrobu 1) ………………………………………………………………..…………

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ………………………………………………………..………………

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| # I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez/lub z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej ... |  | 10 |
| 9. | Pomalowana, gęsta powłoka zewn. |  | 0 |
| IV | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 *) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 **) |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem, lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjny |  | 10 |

Suma punktów oceny …………................................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

........................................................				........................................................

oceniający nazwisko i imię              			        podpis właściciela/ zarządcy

adres:...................................................................................................................................................

Dąbrowa Chełmińska, dnia ................................................