# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA BUDOWY KANALIZACJI SANARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZYKANALIKAMI, PRZEPOMPOWNIĄ – TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ENERGETYCZNYM I WODOCIĄGOWYM DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE DWORCA KOLEJOWEGO

i TERENACH ZMKNIĘTYCH DZ. 122/1,  9

W OSTROMECKU GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

## Inwestor:      Urząd Miasta i Gminy Dąbrowa Chełmińska

## Opracowała: tech. Adrianna Rzeźnikowska

# KARTA  PRZEDNIA

INWESTYCJA :	Wykonanie dokumentacji projektowej „budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami, przepompownią - tłocznią ścieków wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie dworca kolejowego i terenach zamkniętych dz. 122/1; 9 w Ostromecku Gmina Dąbrowa Chełmińska”

ADRES :		Ostromecko

OBIEKT :	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami, przepompownią - tłocznią ścieków wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie dworca kolejowego

i terenach zamkniętych dz. 122/1, 9 w Ostromecku

Gmina Dąbrowa Chełmińska

RODZAJ

OPRACOWANIA :    Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót

## STADIUM :	Projekt budowlany i wykonawczy

INWESTOR :

|  | Imię i nazwisko | #### Data | #### Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowała | tech. Adrianna Rzeźnikowska | 14.05.2007 r. |  |

SPIS TREŚCI

D.- 00.00.00.     WYMAGANIA  OGÓLNE			              str.    5 -   20

D.- 01.00.00.     ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE		              str.    21

D.- 01.01.00.    Odtworzenie (wyznaczenie) tras i punktów

wysokościowych					              str.    22 -   26

D.- 01.02.00.    Rozbiórka elementów dróg i ulic			              str.    26 -   29

D.- 02.00.00     BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Str. 30

D.- 02.01.01     Kanały sanitarne i obiekty na kanałach		             str.    31-  37

D.- 03.00.00.     ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I ULIC           str.    38

D.- 03.01.00.	   Nawierzchnia z brukowca				             str.    39 -  41

D.- 04.00.00      ROBOTY BUDOWLANE                                                str.  107

D.- 04.01.01      Część ogólna                                                                        str.  108

D.- 04.02.01       Materiały                                                                            str.   108

D.- 04.03.00       Budowa kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych

i przepompowni ścieków                                                   str.   108

D.- 04.03.01       Uwagi ogólne                                                                     str.   108 - 109

D.- 04.03.02       Przepompownia ścieków PS 3/3                                        str.   109

D.- 04.03.03       Układanie rur na podbudowie                                            str.   109

D.- 04.03.04       Betonowe zabezpieczanie rur                                            str.   109

D.- 04.03.05       Wykończenie otoczenia rury                                             str.   110

D.- 04.03.06       Połączenia rur                                                                    str.   110

D.- 04.03.07       Cięcie rur                                                                           str.   110

D.- 04.03.08       Ochrona antykorozyjna rur stalowych,

połączeń i armatury                                                           str.   110 - 111

D.- 04.03.09       Bloki oporowe                                                                  str.   111

D.- 04.03.10       Podłączenia do kanałów grawitacyjnych                         str.    111

D.- 04.03.11       Tabliczki i słupki wskaźnikowe                                       str.    111

D.- 04.03.12       Oznaczenie rurociągów i kabli                                         str.	112

D.- 04.03.13       Tolerancje w kanałach grawitacyjnych

i przewodach tłocznych                                                  str.    112

D.- 04.04.00       Budowa studzienek, komór i studni pompowych           str.    113

D.- 04.04.01       Prefabrykowanie betonowe studzienki,

komory i studnie pompowe                                             str.    114

D.- 04.04.02       Dolne sklepienia i ławy                                                   str.    114

D.- 04.04.03       Wodoszczelność studzienek i komór                               str.   114

D.- 04.04.04       Rury i połączenia w sąsiedztwie konstrukcji                   str.   114

D.- 04.04.05       Ustawianie pokryw studzienek                                        str.   115

D.- 04.05.00       Beton, szalowanie i prace budowlane                              str.   116

D.- 04.05.01       Beton                                                                                str.   117

D.- 04.05.02       Gotowa mieszanka betonowa                                          str.   117

D.- 04.05.03       Mieszanki betonowe                                                        str.   117

D.- 04.05.04       Próbki mieszanek                                                             str.   117

D.- 04.05.05       Urabialność                                                                      str.   118

D.- 04.05.06       Transport, wylewanie i zagęszczanie                              str.   118

D.- 04.05.07       Betonowanie w niskich temperaturach                            str.   118

D.- 04.05.08       Temperatura betonu                                                         str.   119

D.- 04.05.09       Utwardzanie                                                                     str.   119

D.- 04.05.10       Rejestr betonowania                                                        str.    119

D.- 04.05.11       Budowa szalunków                                                          str.   119

D.- 04.05.12       Czyszczenie i uzdatnianie form                                       str.   120

D.- 04.05.13       Likwidacja szalunków                                                     str.   120

D.- 04.05.14       Cięcie i zginanie zbrojeń                                                 str.   120

D.- 04.05.15       Mocowanie zbrojeń                                                         str.   120

D.- 04.05.16       Stan powierzchni zbrojenia                                             str.   121

D.- 04.05.17       Zakładki i wiązania                                                          str.   121

D.- 04.05.18       Spawanie zbrojenia                                                          str.   121

D.- 04.05.19       Elementy wbudowane                                                      str.  121

D.- 04.05.20       Połączenia konstrukcyjne                                                str.   121 - 122

D.- 04.05.21       Wykończenia powierzchni wykonanych

bez szalunków                                                                 str.   122

D.- 04.05.22       Wykańczanie powierzchni wykonanych w

szalunku                                                                         str.   122

D.- 04.05.23       Śruby ściągające do szalunków                                      str.   123

D.- 04.05.24       Tolerancje dla powierzchni betonowych                       str.   123

D.- 04.05.25       Prace murarskie i układanie bloków ogólnie                  str.   123

D.- 04.05.26       Warstwa izolacyjna przeciw wilgoci                              str.   124

D.- 04.05.27       Łączenie z betonem                                                        str.   124

D.- 04.05.28       Ciesielstwo i stolarka                                                      str.   124

D.- 04.05.29       Prace z konstrukcjami stalowymi                                   str.   124

D.- 04.06.00       Czyszczenie i próby                                                        str.   125

D.- 04.06.01       Czyszczenie kanałów, odwodnień i studzienek              str.   126

D.- 04.06.02       Środki ostrożności przed próbami rurociągów               str.   126

D.- 04.06.03       Zgłoszenie próby                                                            str.   126

D.- 04.06.04       Próby kanałów grawitacyjnych i odwodnień                 str.   126

D.- 04.06.05       Próba powietrzna kanałów grawitacyjnych

i odwodnień                                                                    str.   126

D.- 04.06.06       Próba wodna kanałów grawitacyjnych

i odwodnień                                                                    str.   127

D.- 04.06.07       Inspekcja telewizyjna kanałów grawitacyjnych

i odwodnień                                                                 str.   127

D.- 04.06.08       Infiltracja                                                                     str.   127

D.- 04.06.09       Wodoszczelność studzienek, komór

i mokrych studni pompowych                                     str.   127

D.- 04.06.10       Próby przewodów tłocznych i ciśnieniowych              str.  127 - 128

D.- 05.00.00       ROBOTY ELEKTRYCZNE I OPRZYRZĄDOWANE

str.   129

D.- 05.01.00       Warunki ogólne                                                            str.   130 - 131

D.- 05.02.00       Ogólne wymogi dotyczące realizacji                           str.   131

D.- 05.03.00       Kable                                                                            str.   132

D.- 05.04.00       Sterowniki PLC                                                            str.   132

D.- 05.05.00       Telemetria                                                                     str.   132

D.- 06.00.00       OGÓLNE WARUNKI PRÓB, KONTROLI I

PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI                 str.   133

D.- 06.01.00       Część ogólna                                                                str.   134

D.- 06.02.00       Próby agregatów pompowych                                     str.   134

D.- 06.03.00       Kontrola i próby w trakcie produkcji                           str.   135

D.- 06.03.01       Część ogólna                                                                str.   135

D.- 06.03.02       Pompy                                                                          str.   135

D.- 06.03.03       Zawory                                                                         str.   135

D.- 06.03.04       Przyrządy                                                                     str.   135

D.- 06.04.00       Przyrządy próbne                                                         str.   135

D.- 06.05.00       Świadectwa prób                                                          str.   136

D.- 06.06.00       Próby iskrowe – Powłoki ochronne                             str.   136

D.- 06.07.00       Próby robocze hydrauliczne                                         str.   136

D.- 06.08.00       Próby instalacji i wyposażenia elektrycznego             str.   137

D.- 06.08.01       Próby urządzeń elektrycznych i systemów

zasilania                                                                       str.    138

D.- 06.08.02       Próby izolacji                                                               str.   138

D.- 06.08.03       Obwody sterownicze i ochronne                                 str.   138

D.- 06.08.04       Sprzęt i przyrządy pomiarowe                                     str.   138

D.- 06.08.05       Ciągłość przewodów uziemiających                            str.   139

D.- 06.08.06       Maszyny wirujące (silniki)                                           str.   139

D.- 06.08.07       Tablice i urządzenia sterownicze                                 str.   139

D.- 06.09.00       Kontrola robót, próby i gwarancje                               str.   140

D.- 06.09.01       Część ogólna                                                                str.   141

D.- 06.09.02       Pompy                                                                          str.   141

D.- 06.09.03       Tablice i przyrządy sterownicze                                  str.   141

D.- 06.10.00       Rozruch                                                                        str.   141

D.- 06.11.00       Dostarczenie smarów, narzędzi i części

zamiennych                                                                  str.   141

D.- 06.12.00       Okres gwarancji i okres konserwacji                           str.   142

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   							D.-00.00.00

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.-00.00.00	WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

1.1.1.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach projektu budowlanego „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami, przepompownią - tłocznią ścieków wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych

w obrębie dworca kolejowego i terenach zamkniętych dz. 122/1, 9 w Ostromecku Gmina Dąbrowa Chełmińska”. Projekt obejmuje wymianę przyłączy kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji. Przyłącza kanalizacji sanitarnej objęte „Projektem budowlanym” dla tego zadania zostaną zrealizowane w oparciu o powyższy projekt przez poszczególnych właścicieli posesji poza granicą działki.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1.Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

1.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi

D. - 00.00.00.	   WYMAGANIA  OGÓLNE

D. - 01.00.00. 	   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D. - 01.01.01.     Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktów wysokościowych

D. - 01.02.01.     Rozbiórka elementów dróg i ulic

D. - 02.00.00.    WYMIANA SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

D. - 02.01.01.     Kanały sanitarne i obiekty na kanałach

D. - 03.00.00.    ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG

D.- 03.01.00.      Nawierzchnie brukowca z kamienia obrobionego

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Kanał sanitarny - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny

1.4.2. Ulica - Wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla ruchu pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego i Zatwierdzającego projekt, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem i Urzędem Nadzoru.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.6. Niwelata - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi obiektu (drogi, kanału, wodociągu)

1.4.7. Polecenia Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.9.Przedsięwzięcie - kompleksowa realizacja podłączenia istniejących budynków do istniejącego układu sieci kanalizacyjnej

1.4.10.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.11.Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.12.Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.13.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną całość konstrukcji lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczni - użytkowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy - Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punkty głównych tras oraz  reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  - Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione opracowania:

a. ZAŁĄCZONE W NINIEJSZYCH MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH:

- Projekt Budowlany – zagospodarowania terenu + technologiczny budowy sieci   kanalizacyjnej z przyłączami, przepompownią – tłocznią ścieków, przyłączem wody oraz przyłączem energetycznym

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z odbudową nawierzchni + przedmiar robót organizacji ruchu

- Dokumentacja geologiczna

- Przedmiar robót - Kanalizacja sanitarna

- Studium wykonalności inwestycji

- Zbiorczy przedmiar robót wszystkich branż

- Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót

b. BĘDĄ PRZEKAZANE WYKONAWCY PO PRZYZNANIU MU 	   	  	  KONTRAKTU

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami, przepompownią - tłocznią ścieków wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie dworca kolejowego i terenach zamkniętych dz. 122/1, 9 w Ostromecku Gmina Dąbrowa Chełmińska”,  będzie dostępna dla oferentów w okresie przygotowania ofert w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Po wgraniu przetargu i podpisaniu kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy dwa komplety Dokumentacji projektowej składającej się z części wymienionych

w pkt.1.5.2.a

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera do Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania szczegółowe choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1) Dokumentacja Projektowa

2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową, SST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy całego zadania. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu w trakcie realizacji.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu winien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenie itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek, znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do przepisów i norm        	  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,

-  zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

-  możliwością powstania pożaru

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.

Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w całości konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie powiadamiał Inżyniera.

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.Ochrona utrzymania robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla była w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.  MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenia od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i eksploatacji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezienia na czasowy lub stały odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymogami. Próbki materiałów mogą

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów  do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,  PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera , w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany prze Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzeni robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym  Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek	błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości prze Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wynik badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki Finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)  część ogólną opisującą:

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych     	    elementów robót,

- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie

badań ),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania

tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszywa itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.), prowadzonych podczas dostaw

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom  norm określonych procedur badań. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.

Wyniki badań (kopie ) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badań materiałów u źródła ich wytworzenia, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu zabezpieczeń ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką, w przypadku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,  bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy lub Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

-  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

-  Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej

-  Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót

-  termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw

w robotach

-  uwagi i polecenia Inżyniera

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i

końcowych odbiorów robót

-  wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczegółowym w związku z warunkami

klimatycznymi

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót

-  dane dotyczące sposobu wykonywana i zabezpieczenia robót

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobieranie próbek oraz wyniki

przeprowadzonych  badań z podaniem kto je przeprowadzał

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał

-  inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2)  Księga Obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

(3)  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Zamawiającego i Laboratorium Wykonawcy, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4)  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokół przekazania Terenu Budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokoły odbioru robót

e) protokoły z narad i ustaleń

f) korespondencja na budowie

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie ) w

ilości podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów

Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla

danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,

w całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia odpowiadające odnośnym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniające w sposób ciągły zachowanie dokładności w/g norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie w Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b)  odbiorowi częściowemu

c)  odbiorowi końcowemu

d)  odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera ukończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową

i SST.

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających

i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-  Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,

-  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

-  uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

-  recepty i ustalenia technologiczne,

-  Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i

PZJ

-  atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

-  opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

-  sprawozdanie techniczne,

-  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu z uzgodnieniem ZUD,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :

-  zakres i lokalizacje wykonanych robót,

-  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez zamawiającego,

-  uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

-  datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy w/g komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione  w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem odbioru końcowego.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone do tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować :

-  robociznę bezpośrednią,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztem ich zakupu,

-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

-  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),

-  koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,

opłata za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

-	 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

-   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysowa.

9.2. Zaplecze Zamawiającego

9.2.1. Wymagania dotyczące zaplecza Zamawiającego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze:

(1) Biuro dla Inżyniera Kontraktu (kontener o powierzchni 15m2) wraz z instalacja elektryczna, sanitarną, telefoniczną oraz parkingiem dla samochodu Inżyniera.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   							D.-01.00.00

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

## D.-01.00.00   ROBOTY  PRZYGOTOWAWC

D.-01.01.00    ODTWORZENIE  /WYZNACZENIE/  TRASY

I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia tras i punktów wysokościowych dla budowanej kanalizacji sanitarnej, z odbudowa nawierzchni drogowych  w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i tłocznej z przykanalikami, przepompownią - tłocznią ścieków wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie dworca kolejowego i terenach zamkniętych dz. 122/1, 9 w Ostromecku Gmina Dąbrowa Chełmińska” .

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami pkt.1.2. SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyznaczenie w terenie przebiegu osi projektowanych sieci i kanałów oraz odbudowywanych jezdni z wyznaczeniem punktów wysokościowych roboczych i docelowych.

1.3.1. Odtworzenie tras i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i punktów wysokościowych wchodzą:

a)  wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktu osi trasy,

b)  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczania osi),

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych sieci i kanałów oraz odbudowywanej jezdni

z ewentualnym dodatkowym wyznaczeniem przekrojów,

d)  stabilizacja punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy

Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostałe określenia

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją Techniczną  oraz definicjami podanymi w SST  D.- 00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.1. Rodzaj materiałów

Materiały stosowane przy odtwarzaniu osi tras kanałów i wyznaczeniu punktów wysokościowych w/g zasad niniejszej SST są:

-  paliki drewniane (słupki w punktach charakterystycznych w osi tras  i światki)

-  gwoździe

-  słupki betonowe

-  farba chlorokauczukowa.

3.  SPRZĘT

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz  roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów tras wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót

( teodolity lub tachometry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe ).

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 3.

4.  TRANSPORT

Materiały ( paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

5.  WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1. Ustalenia ogólne

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialność za odstępstwa, niezgodności prac z Dokumentacją Projektowa, zmianami wprowadzonymi w niej zawczasu przez Inżyniera oraz ustaleniami zawartymi  w Kontrakcie i Specyfikacjach.

Wykonawca powinien w terenie założyć robocze punkty wysokościowe ( repery robocze), zgodnie z pkt. 5.2. Specyfikacji i wykonać szkic wytyczenia tras i spis reperów roboczych.

Wykonawca powinien wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne trasy. Inżynier powinien dostarczyć Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia każdego elementu robót. Wykonawca powinien natychmiast powiadomić Inżyniera o wszystkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych tras i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Jeżeli roboty zostały wykonane w oparciu o błędne dane dostarczone przez Zamawiającego, to koszty tych robót oraz wszelkich dodatkowych robót, wynikających z wymienionych błędów obciążą Zamawiającego.

Wszelkie dodatkowe roboty wynikające z błędnego wytyczenia robót, zawinionego przez Wykonawcę, powinny być wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien o tym powiadomić Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem, odpowiednich decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i innych oznaczeń w czasie trwania robót.

5.2. Wyznaczenie punktów osi

Tyczenie osi sieci kanalizacyjnej, przyłącza wodociągowego i energetycznego , przepompowni - tłoczni ścieków, kolektora tłocznego oraz odbudowywanej nawierzchni z brukowca  należy wykonać w oparciu o Dokumentacje Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera .

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte w stosunku do projektowanych a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć tak jak określone rzędne w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja błędu nie może być większa niż określa to instrukcja GUGiK.

Wyznaczone punkty osi projektowanych obiektów należy umieszczać poza granicami robót. Usunięcie palików z osi trasy jest dopuszczalne wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi obiektu umieszczonymi poza granicami robót. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras powinny być zaopatrzone w tablice określające w sposób wyrażony i jednoznaczny charakterystykę tych punktów. Forma i wzór tych tablic powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych

Punkty wysokościowe ( repery ) należy wyznaczyć w punktach charakterystycznych (miejsca obiektów na kanałach), dla każdego obiektu na kanałach oraz dla odbudowywanej nawierzchni z brukowca.

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne określić z dokładnością podaną w instrukcji GUGik oraz Dokumentacji Projektowej.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

a)  wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót           ziemnych)

b)  wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu wykopów w przekrojach poprzecznych

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.

Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1m oraz wykopów  głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych lub punktów charakterystycznych obiektów liniowych podanych w Dokumentacji Projektowej.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić w/g ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (4,5,6,7,8,9,10,) i zgodnie z wymogami w pkt. 5.

7.  OBMIAR PRAC POMIAROWYCH

Jednostką obmiaru odtworzenia tras i punktów wysokościowych w terenie dla dróg sieci i kanałów jest kilometr wyniesienia i zastabilizowania trasy.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne pkt. 7.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6

Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) tras w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9.  Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9

Płatność za 1 km (kilometr) należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową roboty związane z wyznaczeniem osi tras i punktów wysokościowych obejmują:

-  roboty pomiarowe.

Cena wykonania robót obejmuje:

-  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tras i punktów 	  	 	   wysokościowych,

-  uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem

dodatkowych przekrojów,

-  wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z

Dokumentacją Projektową,

-  utrwalanie punktów w sposób trwały wraz z zabezpieczeniem i

oznakowaniem ułatwiającym odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych:

-  kanał sanitarny uliczny  200 mm		          		  L=     766,50 m

-  przyłącza wodociągowe  50 mm, 	         		  L=         23,0 m

-  przyłącze energetyczne 				 	  L= 	    25,0 m

-  przepompownia - tłocznia ścieków  1,50 m			         1 szt

-  przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków  160 mm    	       12 szt

-  odbudowa nawierzchni z brukowca			            367,00 m2

Wytyczenie tras odbudowywanych nawierzchni ulic dotyczy tylko tych miejsc gdzie prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kolektora tłocznego i przyłącza energetycznego.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy związane

BN - 72/82932 - 01. „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”

10.2. Inne dokumenty

1.  Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych,

2.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK - 1997.

3.  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK - 1978.

4.  Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK - 1983.

5.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK - 1979.

6.  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK - 1983.

7.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK - 1983.

- Wytyczne zlecenia robót, usług i dostaw w drodze przetargu.

- I inne, które weszły po roku 1983

D.-01.02.00.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki elementów dróg i ulic w związku z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami, przepompownią - tłocznią ścieków wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie dworca kolejowego i terenach zamkniętych dz. 122/1, 9

w Ostromecku Gmina Dąbrowa Chełmińska”.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami w pkt 1.2 SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objęty SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót rozbiórkowych  konstrukcji jezdni, chodników, krawężników i obrzeży związanych z budową jak w pkt. 1.1. SST. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

a)  nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego		  -  367,0 m2

Uwaga! Materiały z rozbiórek naddające się do ponownego wykorzystania należy

użyć na niniejszej budowie. Przewiduje się 80 % odzysk brukowca. Czy materiały

naddają się do ponownego użycia  określi po rozbiórce Inżynier. Materiały nie

naddające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na wysypisko, które

wskaże Inżynier.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST

D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 	Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania

dotyczące robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY

Materiały nowe nie występują przy rozbiórce, natomiast materiały uzyskane z rozbiórki po oczyszczeniu i sortowaniu podlegają przekazaniu do Zamawiającego w celu ustalenia ich wykorzystania do ponownego wbudowania na terenie niniejszej budowy.

3.  SPRZĘT

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonane.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania 	ogólne” pkt. 3

4.  TRANSPORT

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 	zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiałów rozbiórkowych. 	Ogólne wymagania związane z transportem podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania 	ogólne” pkt. 4.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2.  Ustalenia ogólne

Prace związane z rozbiórką powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z Inżynierem. Obiekty znajdujące się w pasie robót na kanalizacji i po za nim, nie przeznaczone do rozbiórki lub usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiały winny być wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ulic znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy pod sieci i kanały oraz obiekty na nich posadowione, powinny być tymczasowo zabezpieczone i oznakowane. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego teren i zagęścić zgodnie z wymogami.

6.  kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania materiałów uzyskanych z rozbiórki.

7.  OBMIAR  ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórka elementów dróg i ulic jest:

-  podbudowy nawierzchni jezdni, nawierzchni, wjazdów  - m2 ( metr kwadratowy)

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST  D - 00.00.00.

„Wymagania ogólne” pkt. 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena robót rozbiórkowych dla dróg na jednostkę obmiarową obejmuje:

-  rozebranie lub zerwanie nawierzchni

-  oczyszczenie materiałów z odzysku

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

- zabezpieczenie obiektów nie przewidzianych do rozbiórki

- oznakowanie miejsca prowadzonych robót

Projektowana liczba jednostek obmiarowych do rozbiórki w/g pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy branżowe

1. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.

2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   							D.-02.00.00

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D.- 02.00.00     BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI

##### D.-02.01.00.	KANAŁY  SANITARNE I OBIEKTY NA KANAŁACH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami, przepompownią - tłocznią ścieków wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie dworca kolejowego i terenach zamkniętych dz. 122/1, 9 w Ostromecku Gmina Dąbrowa Chełmińska”.

1.2.	Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami pkt. 1.2. SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3.	Zakres robót objętych SST

W zakres robót wchodzi:

budowa kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy  0,20 m o łącznej długości 766,50 m.

- Określenia podstawowe

Kanały sanitarne uliczne – układ ulicznych kanałów sanitarnych grawitacyjnych, odprowadzających ścieki z rejonu dworca kolejowego w Ostromecku do przepompowni – tłoczni ścieków zlokalizowanej obok działki 439.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  punkt 2.

2.1. Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej

Materiałami stosowanymi w budowie kanalizacji sanitarnej są:

- Rury kanalizacyjne kielichowe średnicy  0,20 m

- Studnie kontrolne i połączeniowe z tworzyw śr. 425 mm włazami 40T

- Studnie kontrolne i połączeniowe z tworzyw śr. 600  mm z włazami 40T

- Studnie rewizyjne i połączeniowe z kręgów żelbetowych  1200 mm

- Pokrywy studzienne żelbetowe  1200 mm

- Włazy żeliwne przejazdowe 40T  600 mm

- Pierścienie odciążające żelbetowe  1200 mm

- Stopnie włazowe

2.2. Składowanie

    - Rury

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo zgodnie z instrukcją producenta.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej.

W przypadku rur kamionkowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami - kielichami

    - Studnie z tworzyw i materiały mało-gabarytowe -  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych  i  zamkniętych. Materiały te należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.3   Kręgi i elementy żelbetowe – przechowywać i składować można na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazany na grunt nie przekroczy 0,5 Mpa. Wysokość nie powinna przekroczyć 1,8 m.

2.2.4   Kruszywo – podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka robót kanalizacyjnych

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.1. Rury

Rury mogą być przewożone środkami transportu gwarantującymi przewiezienie ich bez uszkodzeń. Rury powinny być układane poziomo wzdłuż środka transportu.

Wyładunek rur winien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rur  nie  wolno  zrzucać  lecz  rozładowywać  po  pochyłych  legarach.  Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Studzienki z tworzyw

Studzienki z tworzyw mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowaną oś przewodu i obiektów na kanałach ( studzienki) winien oznaczyć trwale w terenie uprawniony geodeta za pomocą kołków osiowych z gwoździami. Istniejące uzbrojenie należy wytyczyć w terenie z udziałem użytkowników uzbrojenia.

5.2. Roboty ziemne

Roboty   ziemne  wykonać  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02,  PN-68/B-06050  i

BN-72/8932-01.

Wykopy  umocnione  o  szerokości   1,0 m pod kanały i studzienki do  600 mm oraz szer. 3,0 m pod studzienki  1200 mm.

Wykopy wykonywane będą ręcznie 50% i mechanicznie 50% o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi w układzie poziomym lub płytami posiadającymi atest

wytrzymałości. Urobek z wykopów odwozić na czasowe składowisko na odległość do 1 km  w miejsce wskazane przez Inżyniera w całości. Prace ziemne należy rozpocząć od najniższego punktu posadowienia kanałów aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody gruntowej. Spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanego kanału o 5 cm, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienia wykopu dokonać do rzędnej projektowanego kanału bezpośrednio przed jego układaniem. Przed ułożeniem kanału należy dokonać odbioru technicznego wykopu uwzględniając dopuszczalną tolerancję rzędnej dna wykopu. Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób uzgodniony z użytkownikiem uzbrojenia i pod jego nadzorem.

5.2.1.	Odspojenie i transport urobku

Roboty ziemne w rejonie zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego wykonywać obowiązkowo systemem ręcznym.

Nadmiar urobku odwozić na wysypisko wskazane przez Inwestora. Urobek pochodzący z wykopów w całości odwozić na czasowe składowisko.

5.2.2.	Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Zabezpieczenie ścian wykopów na czas robót wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo lub płytami o odpowiedniej wytrzymałości.

5.2.3.	Podłoże pod rurociągi i armaturę

Rury układać bezpośrednio na gruncie rodzimym uformowanym na 900

Badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10725(5).

5.2.4.	Zasypka i zagęszczenie gruntu

Zasypkę wykopów wykonać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i części stałych warstwami grub. 25-30 cm.

W przypadku nieprzydatności gruntu do zasypki przewodów, należy go wymienić.

Wskaźnik    zagęszczenia   gruntu   powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  normy

BN-77/8931-12 i BN-83/8836-02.

  - Roboty instalacyjno – montażowe

5.3.1.	Kanały – wymagania ogólne

Przewody kanalizacji sanitarnej należy układać zgodnie z wymaganiami

normy PN-92/B-10735. Rury przed opuszczeniem do wykopu należy sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu podczas składowania lub transportu. Do wykopu opuścić za pomocą lin lub dźwigu samojezdnego. Rury układać zawsze kielichem w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu, tak aby przylegały ściśle do podłoża na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do osi. Pod złącza dopuszcza się wykonanie odpowiednich gniazd w dnie wykopu. Poszczególne

rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią z podbiciem z obu stron, aby nie mogły zmieniać położenia.

Technologia układania winna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Spadek przewodu i odchyłki od osi należy kontrolować za pomocą niwelatora, łaty celowniczej i reperów pomocniczych. Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku nie może przekraczać 2 cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu być przekroczone.

5.3.2.	Montaż przewodów

Do montażu stosować wyłącznie rury i materiały nieuszkodzone posiadające atest producenta.

Rury montować zgodnie z instrukcją producenta.

5.3.3.	Studzienki rewizyjne, kontrolne i połączeniowe

W miejscach połączenia kanałów wykonać studzienki kontrolne – rewizyjne z kręgów żelbetowych średnicy  1200 mm. Studzienki z kręgów posadowić na dnie wykonanym z betonu B-15, i wyposażyć w pierścień odciążający średnicy  1200 mm, płytę pokrywową średnicy  1200 mm z otworem włazowym 600 mm, właz żeliwny przejazdowy  600 z pokrywą 40T oraz w stopnie włazowe. Kręgi studzienki łączyć na uszczelkę. Całość wykonać zgodnie z PN-92/B-10729.

Studzienki kontrolne i połączeniowe (rozgałęźne) na kanale wykonać z gotowych elementów średnicy  600 mm z tworzyw sztucznych z włazem żeliwnym przejazdowym. Na zakończeniu rury (trzonu) studzienki zamontować stożek betonowy.

Studzienki połączeniowe (rozgałęźne) na kanale wykonać z gotowych elementów średnicy  425 mm z tworzyw sztucznych z włazem żeliwnym przejazdowym w miejscach włączenia przykanalika z posesji do kanału. Na zakończeniu rury (trzonu) studzienki zamontować stożek betonowy.

5.3.4.	Izolacja elementów betonowych

Izolacja powinna być wykonana zgodnie z PW i winna stanowić szczelną jednolitą powłokę na całym obwodzie lub elemencie izolowanym i nie powinna zawierać odprysków pęcherzy i pęknięć. Połączenia izolacji poziomej i pionowej oraz styki w studzienkach powinny zachodzić co najmniej 0,1 m. Izolacji podlegają wszystkie elementy betonowe na zewnątrz

i wewnątrz. Izolację wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

5.3.5.  Próba szczelności

Próba szczelności kanalizacji wykonać zgodnie z PN-92/B-10735

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada  on wymaganiom zawartym w SST i normach branżowych BN-83/8836-02,

PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-72/8932-01 oraz zgodności z Dokumentacją Projektową..

Sprawdzeniu podlega:

-  wykonanie wykopu i podłoża

-  zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu

-  stan umocnienia wykopów

-  wykonanie niezbędnych zejść do wykopu - drabin rozmieszczonych co 20 m.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntowa, zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów.

- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w Dokumentacji, należy przeprowadzić dodatkowe badania w/g PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej przedstawiając ją do akceptacji Inżyniera. W Przypadku napotkania gruntów nie nośnych (np. namuły) należy wykonać podsypkę piaskowa zgodnie z określeniami PW.

- Badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu i zasypu wykopu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzch rury, zbadania dotykiem sypkości materiału użytego do zasypki, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Do badań zagęszczenia zasypu należy  stosować normę PN-83/8836-02.

6.2. Roboty montażowe

Kontrole  robót  instalacyjno - montażowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z

wymaganiami normy PN-81/B-10725.

Należy przeprowadzić następujące badania:

-   zgodności z dokumentacją projektową

-   materiałów zgodnie z wymaganiami norm

-   ułożenia przewodów - głębokość, tolerancje w planie i w profilu, kontrolę

połączeń i zasypki

-   działanie armatury

-   badanie szczelności przewodu

Wykonawca winien przedłożyć Inwestorowi wszystkie próby i atesty gwarancyjne producentów.

- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST, oraz bezpośrednio na budowie prze oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badania ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności, należy poprawić ich uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badania do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiaru dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min

- położenie zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek prze korozja należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchni przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek i elementów betonowych przez oględziny zewnętrzne.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Warunki ogólne” punkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 metr (m)  przewodu kanalizacyjnego.

W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy kanalizacji jak studzienki.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne”

8.1. Wymagane dokumenty

a)  protokół próby szczelności

b)  świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

  - Odbiór częściowy

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją

- materiałów

- szczelności

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż jeden przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółu i wpisane do Dziennika Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej.

  - Odbiór końcowy

- sprawdzenie protokółów odbioru częściowego

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokóle.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 metra kanału obejmuje:

- wytyczenie trasy, roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie wykopów z umocnieniem i przygotowaniem podłoża,

- ułożenie rur wraz z obiektami i zabezpieczeniem

- przeprowadzenie próby szczelności

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu

- umocnienie terenu wokół włazów w terenie nieutwardzonym

- doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu

- wykonanie inwentaryzacyjnej dokumentacji powykonawczej.

Zakres dla Inwestora – Urząd Miasta i Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

- Kanały sanitarne z rur średnicy nominalnej  0,20			     L = 766,50 m

- Studzienki kanalizacyjne systemowe z kręgów żelbetowych  1200 mm   	kpl. 6

- Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych  600 mm 	            kpl. 1

- Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych  425 mm              kpl. 20

- Próba szczelności kanałów							 odcinków  16

- Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III - IV					901,60 m3

- Wykopy wykonane ręcznie w gruncie kat. III - IV					901,60 m3

- Odwóz ziemi na czasowy odkład na 1 km wraz z przywozem	  		130,20 m3

- Szalowanie poziome wykopów wypraskami lub płytami	          		          3574,70 m2

- Zasypka wykopów gruntem kat. II z dogęszczeniem ubijakami	 	          1678,00 m3

- Zabezpieczenie przyłączy wodociąg. połowami rur  100 dł.2,0 m. 		  kpl. 3

10. Przepisy  związane

10.1. Normy

1.  PN-86/B-02480 -  Grunty budowlane. Określenia.

2.  PN-81/B-03020 -  Grunty budowlane. Posadowienie.

3.  PN-68/B-06050 -  Roboty ziemne budowlane. Wymagania.

4.  PN-92/B-10735 -  Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze.

5.  PN-92/B-10729 -  Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne

6.  PN-87/H-74051/02 - Włazy kanałowe klasy B, C, D.

7.  PN-87/H-74051/00 - Włazy kanałowe – Ogólne wymagania i badania

8.  PN-76/B-120374 -  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

9.  BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Badania przy odbiorze.

10. PN-63/B- 06251 -  Roboty betonowe i żelbetowe. – Wymagania techniczne

11. PN-69/B-10260  -  Izolacja bitumiczna – Wymagania i badania przy odbiorze

12. BN-86/8971-08  -  Kręgi betonowe i żelbetowe

13. BN-62/6738-07  -  Beton hydrotechniczny – Składniki betonów – Wymagania techniczne

14. BN-66/6774-01  -  Żwir i pospółka

10.2. Inne dokumenty

Katalogi budownictwa

15. KB4-38.4.4.(1)	-  płyty pokrywowe

16. KB4-4.12.1.(6)	- studzienki połączeniowe

17. KB4-4.12.1.(7)	-  studzienki przelotowe

18. KB4-4.12.1.(8)	-  studzienki spadowe

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II

- Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa - 1974

20. Atesty i Aprobaty na wyroby

21. Europejska norma EN 295

22. Wytyczne techniczne producentów których zostały zastosowane materiały

23. Uzgodnienia gestorów posiadających uzbrojenia tereny w rejonie robót dotyczące

zabezpieczeń  i warunków dla istniejącego uzbrojenia

SPECYFIKACJATECHNICZNA                                                                          D.-03.00.00

SPECYFIKACJE  TECHNICZNA

#### D.- 03.00.00.	ODBUDOWA  NAWIERZCHNI  DRÓG

D.-03.01.00.    NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego przy odbudowie nawierzchni po robotach wod-kan dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie dworca kolejowego i terenach zamkniętych dz. 122/1, 9 w Ostromecku Gmina Dąbrowa Chełmińska.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego, wymiary brukowca 16-20 cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec z kamienia łamanego - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100.

1.4.2. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.3.  Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm.

1.4.4.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  SST  D-00.000.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.000.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Brukowiec obrobiony – wymagania.

Brukowiec obrobiony powinien być brukowcem kl. I, mieć strukturę drobnoziarnistą i zwięzłą , bez pęknięć i ż y ł . Materia ł na brukowiec obrobiony powinien posiadać cechy fizyczne i wytrzymałościowe podane w tablicy 1.

Wymiary i dokładność wykonania brukowca wg PN-B-11104 [11] przedstawia tabela 1.

2.3.  Wymagania dla materiałów

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023: kruszywo klasy II lub III gatunek 2

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa.” Wymagania ogólne pkt 3.24

4. TRANSPORT

Materiały na budowę należy dowieźć samochodami samowyładowczymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden znastępujących

rodzajów podsypki:

- podsypka żwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową , SST lub

wskazaniami Inżyniera.

Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z z PN-S-96026[12]

5.3. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Układanie kostki

Kostkę można układać w różne desenie:

- deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi,

- deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45 o do osi drogi,

- deseń w jodełkę , który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45 o w przeciwne strony na

każdej połowie jezdni,

- deseń  łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych.

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej powinien by ć dostosowany do wielkości kostki.

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich

rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.

5.5.2. Warunki przystąpienia do robót

Kostkę brukową z kamienia obrobionego można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5 o C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0o C lub niższej.

Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5o C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposób ubijania kostki powinien by ć dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin.

Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4

mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba

nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy

przystąpić do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami ręcznymi (młotkiem gumowym), uderzając ubijakiem

każdą kostkę oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jako ś ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100[8].

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek.

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i

wytrzymałościowych podanych.

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju

klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z

kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwykł ego: 40 sztuk,

Badania zwykł e należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z

wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.

W badaniu zwykłym partię kostki należ y uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba

sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą

partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu, należy

uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek

kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach

podanych dla odpowiednich materiałów.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki

Badanie prawidłowości układania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin,

- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki,

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny

nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm

ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie

powinno być dostrzegane.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Równość

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzy ć 4-metrową łatą lub planografem.

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.4.3. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny

przekracza ć +1 cm i -2 cm.

6.4.4. Ukształtowanie osi

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej

± 5 cm.

6.4.5. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ni ż ± 5 cm.

6.4.6. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2(metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m 2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie i ubicie kostki brukowej,

- wypełnienie spoin,

- pielęgnację nawierzchni,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą

2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie

(zwięzłości)

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i  żelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   							D.-04.00.00

SPECYFIKACJE  TECHNICZNA

#### D.-04.04.00   ROBOYT   BUDOWLANE

# D.-04.01.00     ROBOTY OGÓLNE

Wszystkie prace budowlane będą prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją oraz z odpowiednimi normami polskimi.

D.-04.02.00  -  MATERIAŁY

1.1.  Część ogólna

a) Wykonawca użyje wyłącznie materiałów wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej,

zaakceptowanych przez i do limitów ustanowionych przez Inżyniera.

b) Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Inżyniera na użycie materiałów, które nie są

zaaprobowane przez Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska.

1.2.  Rury i armatura

Wszystkie przewody tłoczne oraz kanały grawitacyjne będą budowane z użyciem rur wytworzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami.

a) wszystkie przewody polietylenowe będą odpowiadać normom: EN12201-1 1995 lub ISO R 161 lub DIN 8074

b) wszystkie przewody PVC będą odpowiadać normom z PN-74/C-89200, PN-76/C- 89202, PN-80/C-89205 lub ISO 4435

c) wszystkie przewody wzmacniane włóknem szklanym będą odpowiadać normom z DIN 19 565; ścieralność 100 000 cykli bez pokrycia włóknem szklanym oraz DIN 16869 z co najmniej 1 mm wewnętrznej czystej żywicy

d) wszystkie przewody kamionkowe będą odpowiadać normom z PN 295 lub EN295

D.-04.03.00   BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ,

PRZEWODÓW TŁOCZNYCH  I  PRZEPOMPOWNI – TŁOCZNI ŚCIEKÓW

D.-04.03.01 – UWAGI OGÓLNE

a)	Tam, gdzie rury kielichowe mają być ułożone na podłożu ziarnistym lub piaskowym lub bezpośrednio na dnie wykopu, miejsca połączeń powinny być ułożone na tak uformowanym podłożu, aby zapewnić każdej rurze jednolite oparcie przez całą jej długość i umożliwić wykonanie połączenia.

b)	Rury powinny być ułożone na blokach ustalających tylko tam, gdzie użyta jest
podłoże betonowe.

c)	Tam, gdzie wymagane jest, aby rura była ułożona bezpośrednio na dnie wykopu
Powierzchnia Końcowa powinna być wygładzona i wypoziomowana do
zapewnienia równego ułożenia rurociągu i powinna być wolna od wszelkich obcych
materiałów, które mogą zniszczyć rurę, izolację rury lub otulinę.

d)  Rury i armatura powinny być sprawdzone pod kątem uszkodzeń, a powierzchnie
połączeń i elementy powinny zostać wyczyszczone bezpośrednio przed ułożeniem.

e)	Wszelka obsługa, transport, rozładunek, układanie i zestawianie rur i armatury
specjalnej powinno odbywać się w ściślej zgodności z zaleceniami i instrukcjami
producenta rur.

f)	Odpowiednie pomiary powinny być podjęte, aby zapobiec przedostawaniu się ziemi lub innego materiału do rur i aby zakotwiczyć każdą rurę aby zapobiec osiadaniu lub innym ruchom przed zakończeniem robót.

D.-04.03.02.  – PRZEPOMPOWNIA –TŁOCZNIA

Rozwiązania techniczne.

Przepompownia - tłocznia

Parametry techniczne przepompowni - tłoczni:

Dopływ ścieków                                                             2   m3/h

Wydajność przepompowni - tłoczni                              15  m3/h

Geometryczna wysokość podnoszenia                       8,47  m

Średnica wewnętrzna przepompowni                        1500  mm

Całkowita głębokość przepompowni                        2,740  m

Przepompownia - tłocznia ścieków wykonana będzie jako obiekt podziemny konstrukcji żelbetowej z betonu sprężonego klasy B 40 dzielona z monolityczną częścią dolną i nadbudową z prefabrykowanych kręgów samozaciskowych lub z monolityczną z polimerobetonu typu PPB.

D.-04.03.03 – UKŁADANIE RUR NA PODBUDOWIE

a)	Podłoże dla rur powinno być wykonane przez rozprowadzenie i zagęszczenie ziarnistego materiału na całej szerokości wykopu. Po ułożeniu rur dodatkowy materiał ziarnisty jeśli jest tak wymagane powinien być umieszczony i zagęszczony równomiernie z każdej strony rury oraz jeżeli jest to możliwe, powinno być to zrobione w kolejności z usuwaniem obudowy wykopu.

b)	Tam, gdzie przepływ wody gruntowej może przenosić drobne części gruntu, należy wykonać przegrody z iłów w podłożu usytuowane w poprzek wykopu bezpośrednio za studzienką odwodnieniową.

D.-04.03.04. – BETONOWE ZABEZPIECZENIE RUR

a)	Rury na podłożu lub łożu betonowym powinny być oparte na prefabrykowanych blokach, powierzchnia czołowa każdego bloku powinna być pokryta dwoma warstwami ściśliwego wypełnienia.

b) Beton przeznaczony do ochrony rur powinien być ułożony jednorazowo do
wymaganej głębokości. Tam, gdzie używane będą rury z elastycznymi
połączeniami, zabezpieczanie betonem powinno być przerywane wokół pełnego
przekroju poprzecznego każdego połączenia rury i wypełnione przez ściśliwy
wypełniacz.

c)	Szybko wiążący cement nie powinien być użyty do betonu przy ochronie rur z tworzyw.

d)	Rury z tworzyw sztucznych powinny być owinięte trzema warstwami plastikowej folii przed zalaniem betonem

e)	Tam gdzie rury są zabezpieczone betonowymi płytami umieszczonymi nad rurą powinny rozciągać się w poprzek wykopu i przestrzeń pomiędzy wierzchem rury i spodnią stroną płyty powinna wynosić minimum 150mm.

D.-04.03.05. – WYKOŃCZENIE OTOCZENIA RURY

Po zakończeniu czynności wymienionych w D.-03.04 a, b i c materiał wypełniający powinien

być umieszczony i zagęszczony na całej szerokości wykopu w warstwach nie przekraczających

150 mm przed zagęszczeniem, do końcowej grubości 250mm nad wierzchem rury.

D.-04.03.06. – POŁĄCZENIA RUR

a) Powierzchnie i elementy połączeń rur powinny być czyste i wolne od obcego
materiału aż do całkowitego ich montażu. Powinno się zachować ostrożność i
upewnić że miejsce połączenia jest pozbawione obcych materiałów.

b) Tam, gdzie przewody tłoczne mają być położone pod kątem, odchylenie na
każdym połączeniu rury nie powinno przekraczać % maksymalnego odchylenia
zalecanego przez producenta

c) Wszystkie połączenia rur powinny być wykonane zgodnie z zleceniami i
instrukcjami producenta rur oraz odpowiednimi normami i przepisami krajowymi.

D.-04.03.07. - CIĘCIE RUR

# Cięcie rur

a)	Rury powinny być cięte metodą, która zapewnia czysty profil ciecia bez rozszczepiania lub ułamania ściany rury i która powoduje minimalne zniszczenie izolacji ochronnej. Tam, gdzie konieczne, ucięte końce rury powinny być uformowane do zwężek lub skosów odpowiednio do typu połączenia jaki ma być zastosowany, a izolacja ochronna powinna być wykonana dobrze i końce uszczelnione .

b) Jeżeli rury z żeliwa sferoidalnego mają być ucięte do niestandardowych długości,
wykonawca spełni zalecenia producenta odnośnie prawidłowego owalu i tolerancji
do przycięcia bosego końca rury.

D.-04.03.08. – OCHRONA ANTYKOROZYJNA RUR

STALOWYCH,  POŁĄCZEŃ I ARMATURY

# Ochrona antykorozyjna rur stalowych, połączeń i armatury

a)	Ochrona antykorozyjna rurociągów powinna być prowadzona jak opisano w Projekcie lub jak zalecił Inżynier

b)	Rury stalowe, połączenia i armatura powinny być oczyszczone a luźna rdza usunięta przed zastosowaniem zabezpieczenia.

c)	Ochrona zewnętrzna dla połączeń śrubowych i armatury powinna obejmować zastosowanie pasty uszczelniającej w odpowiedniej ilości do pokrycia wystających wszystkich końców, łbów śrub i ostrych końców kołnierzy, aby zapewnić gładki profil zewnętrzny. Połączenie powinno być zawinięte dwoma oddzielnymi taśmami ochronnymi owiniętymi spiralnie z minimalną zakładką połowy szerokości. Taśma powinna obejmować rurę na długości 150mm od kielicha lub łącznika rury z każdej strony  połączenia.   Inżynier  musi   uprzednio  zaaprobować  każdy   inny  rodzaj zabezpieczenia połączeń i armatury.

d)	Zewnętrzna ochrona dla rur z żeliwa sferoidalnego powinna, obejmować pokrycie powierzchni rury zarówno zastosowaną fabrycznie koszulką plastykową lub zastosowaną na miejscu koszulką polietylenową grubości 200micronów, która powinna być przetrzymana taśmą klejącą. Połączenia rur powinny być podobnie zabezpieczone.

e)	Dla żeliwnych i stalowych rur, zasuw i armatury dostarczonych bez odpowiedniego zabezpieczenia zewnętrzne powierzchnie powinny być oczyszczone z łuski, brudu i luźnych części i pomalowane dwoma warstwami farby bitumicznej. Dla rur i armatury do zainstalowania wewnątrz budynków powierzchnie zewnętrzne powinny być oczyszczone i pomalowane jedną warstwą środka bitumicznego do gruntowania porowatych podłoży i dwoma warstwami farby

o minimalnej grubości 100 mikronów na warstwę.

f)	Tam, gdzie stosowne wewnętrzne powierzchnie wszelkich żeliwnych i stalowych rur, zasuw i kształtek muszą mieć, jako minimum, stosowaną fabrycznie powłokę albo zastosowane na budowie dwukrotne pokrycie miejscowe z zatwierdzonej farby bitumicznej. Jeżeli woda płynąca w rurach jest agresywna wszystkie rury i armatura powinny być wyłożone okładziną cementową, dopuszczoną farbą żywiczną epoksydową lub podobną.

D.-04.03.09. – BLOKI OPOROWE

# Bloki oporowe

a)	Z wyjątkiem użycia spawanych lub zgrzewanych czołowo rurociągów lub połączeń samozaciskowych, parcie z łuków i odgałęzień w przewodach tłocznych lub rurach ciśnieniowych powinno być przeciwstawione przez betonowe bloki oporowe wylewane w kontakcie z nienaruszonym gruntem.

b)	Każdy dodatkowy wykop wymagany do umieszczenia bloku oporowego powinien
być wykonany po umieszczeniu łuku lub odgałęzienia w swej pozycji a czoło bloku
powinno być przycięte w celu usunięcia luźnego lub materiału zwietrzałego
bezpośrednio przed betonowaniem.

c)	Bloki oporowe powinny osiągnąć odpowiednią wytrzymałość zanim rura tłoczna znajdzie się pod ciśnieniem.

d)	Szybko wiążący cement nie będzie użyty do betonu na bloki oporowe dla rur z
tworzyw sztucznych.

e)	Rury z PE i PVC powinny być owinięte warstwą plastikowej folii przed zalaniem
betonem.

D.-04.03.10. – PODŁĄCZENIE DO KANAŁÓW

GRAWITACYJNYCH

Podłączenia do kanałów grawitacyjnych

Tam, gdzie wymagane będą rury na przyszłe podłączenia, powinny być one koniecznie wstawione podczas budowy kanałów, a końce połączeń i rur niepotrzebnych do natychmiastowego użycia powinny być skutecznie zamknięte. Pozycje wszystkich połączeń powinny być odnotowane przez Wykonawcę pomiarem od środka pokrywy studni kanalizacyjnej bezpośrednio z kierunkiem przepływu i przekazane inżynierowi przed wykonaniem zasypu.

D.-04.03.11. – TABLICZKI I SŁUPKI WSKAŹNIKOWE

# Tabliczki i słupki wskaźnikowe

a)	Słupki powinny być postawione na trasie rurociągu a tabliczki przy lokalizacji zasuw i innej armatury tam gdzie jest to wymagane

b) Stałe słupy ziemne powinny być zbudowane przy wymaganych miejscach. Plan

lokalizacji słupów powinien być dostarczony Inżynierowi przed zakończeniem kontraktu.

D.-04.03.12. – OZNACZENIE RUROCIĄGÓW I KABLI

# Oznaczanie rurociągów i kabli

Tam, gdzie wymagane i zalecane przez Inżyniera, taśmy znakujące powinny być ułożone na wierzchu obsypki lub wybranego materiału zasypowego przynajmniej 200mm powyżej górnej części rurociągu z napisem od góry. Połączenia taśmy winny być bezpiecznie złączone z 1-metrową zakładką. Tam, gdzie znajduje się drut wskaźnikowy jego ciągłość musi być zapewniona. Druty wskaźnikowe powinny być przymocowane do wszystkich zaworów i metalowego uzbrojenia na rurociągu.

D-04.03.13. TOLERANCJE W KANAŁACH

GRAWITACYJNYCH I  PRZEWODACH

TŁOCZNYCH

# Tolerancje w kanałach grawitacyjnych i przewodach tłocznych

a)	Wszystkie rury zostaną ułożone wg prawidłowych linii, poziomów i spadków dla
kanałów i przewodów tłocznych jak przedstawiono w Dokumentach Projektowych
lub jak wskazano przez Inżyniera.

b)	Za wyjątkiem wskazań w Dokumentach Projektowych wszystkie rurociągi winny być ułożone z minimalnym przykryciem 1,5m poniżej docelowej powierzchni gruntu.

c)  Pozycja wewnętrznego czoła kanału i przewodu tłocznego nie powinna odchylać się od linii i poziomu opisanego w projekcie więcej 20mm pod warunkiem, że żaden kanał nie będzie miał odwrotnego spadku.

SPECYFIKACJATECHNICZNA                                                                          D.-04.04.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.-04.04.00   BUDOWA STUDZIENEK, KOMÓR I STUDNI

POMPOWYCH

D.- 04.04.01  PREFABRYKOWANE BETONOWE

STUDZIENKI, KOMORY I STUDNIE POMPOWE

# Prefabrykowane betonowe studzienki, komory i studnie pompowe

a)	Prefabrykowane elementy studni powinny być zbudowane ze stopniami,
drabinkami i pokrywami dobrze dopasowanymi

b)	Materiałem połączeniowym prefabrykatów z powierzchnią betonową uprzednio powleczoną odpowiednim składnikiem powinna być zaprawa, uszczelnienie bitumiczne lub żywiczne.

c)	Połączenia powinny być wykonane tak, aby wymagany materiał łączący wypełniał przestrzeń połączenia. Każdy nadmiar materiału łączącego, który jest wciśnięty do wnętrza studni, komory lub studzienki powinien być zgarnięty a połączenia powinny być wykończone.

d)  Obetonowanie włazów studzienek, komór i studni pompowych powinno być wykonane z chudego betonu, natomiast wysokość każdego zalania betonem nie powinna przekraczać 2m. Każde połączenie budowlane powinno być przerwane dylatacją przynajmniej o szerokości

150 mm.

D-04.04.02. BUDOWA STUDZIENEK, KOMÓR I STUDNI

POMPOWYCH DOLNE SKLEPIENIA I ŁAWY

# Dolne sklepienia i ławy

Dolne sklepienia i dna w komorach, studzienkach i w mokrych częściach studni pompowych powinny mieć odpowiednio wyprofilowane wykończenie, wykonane z betonu wysokiej wytrzymałości i wykonane przed związaniem betonu.

D.-04.04.03  WODOSZCZELNOŚĆ STUDZIENEK I KOMÓR

Wodoszczelność studzienek i komór

Studzienki i komory powinny być wysoce wodoszczelne z niezauważalnym przepływem wody penetrującej miejsce stałych prac.

D-04.04.04  RURY I POŁĄCZENIA W SĄSIEDZTWIE

KONSTRUKCJI

# Rury i połączenia w sąsiedztwie konstrukcji

a)	Połączenia elastyczne powinny być doprowadzone możliwie najbliżej zewnętrznej strony konstrukcji, do której rura jest wbudowana zgodnie z zadowalającym wykończeniem i następującym później ruchem połączenia.

b)	Długość następnej rury poza budowlą powinna być przedstawiona tak jak w poniższej tabeli, chyba że w Projekcie wyszczególniono inaczej

| Średnica nominalna ( mm) | Długość efektywna (m) |
| --- | --- |
| 150 do 600 675 do 750 825 i więcej | 0,6 1,0 1,25 |

D.-04.04.05.  USTAWIENIA POKRYW STUDZIENEK

# Ustawianie pokryw studzienek

Podstawy włazów powinny być ustawione na wymaganym poziomie za pomocą podmurówki lub prefabrykowanego pierścienia tak jak opisano w dokumentacji projektowej w Kontrakcie. Włazy do studzienek czy komór powinny być odpowiednio wypoziomowane i wokół obetonowane.

SPECYFIKACJATECHNICZNA                                                                          D.-04.05.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.-04.05.00  BETON, SZALOWANIE I PRACE BUDOWLANE

D.-04.05.01.  BETON

Beton

Beton powinien być produkowany, transportowany i oceniany zgodnie z krajowymi

normami.

D.-04.05.02.  GOTOWA MIESZANKA BETONOWA

# Gotowa mieszanka betonowa

a)	Tam, gdzie beton ma być otrzymany od dostawcy gotowej mieszanki, Wykonawca powinien uzyskać aprobatę Inżyniera na źródło pozyskania i powinien zapewnić go, że dostarczająca wytwórnia posiada aprobatę odpowiedniej instytucji certyfikującej i może spełniać wymogi Kontraktu.

b)	Wykonawca powinien poinformować Inżyniera, którzy alternatywni dostawcy mogą być dostępni jeżeli aprobata odnosząca się do powyższego źródła będzie, podczas trwania Kontraktu, wycofana przez Inżyniera.

c)	Dokument dostawy wymagany dla każdego ładunku gotowej mieszanki betonowej powinien określać:

- Wytrzymałość na zgniatanie mieszanki oraz proporcje wagowe

- Stosunek wody i cementu w mieszance

- Typ cementu użytego do mieszanki z aktualną zawartością cementytu

- Typ i średnica nominalna kruszywa

- Typ i nazwa oraz proporcja każdej domieszki

- Przeznaczenie betonu w Robotach

Wszystkie dokumenty dostawy powinny być przechowywane na budowie i dostępne do kontroli przez Inżyniera.

D.-04.05.03.  MIESZANKI BETONOWE

# Mieszanki betonowe

Wymagane standardowe i projektowane mieszanki powinny być zgodne z wymogami Kontraktu oraz jak w wyszczególniono w dokumentach projektowych lub określone przez Inżyniera.

D.-04.05.04.  PRÓBKI MIESZANEK

# Próbki mieszanek

a)	Tam, gdzie wymagane są próbki mieszanek betonu trzy oddzielne porcje betonu powinny być wykonane używając materiałów typowych z proponowanego źródła dostawy oraz gdzie wykonalne, w warunkach pełnowymiarowej produkcji. Zgodność proponowanych proporcji projektowanej mieszanki powinna spełniać wymaganą wytrzymałość i gęstość jak ustanowiono w projekcie.

- Powinna być określona urabialność każdej z próbnych porcji oraz wykonane trzy kostki z każdej porcji do przetestowania w ciągu 28 dni.

D.-04.05.05.  URABIALNOŚĆ

# Urabialność

a)	Urabialność świeżego betonu powinna być taka, żeby beton mógł być
transportowany i układany bez rozwarstwienia a po zagęszczeniu mógł wypełnić
szalunek, otoczyć całe zbrojenie i kanały.

b)	Ilości wody użytej nie powinny przekraczać ilości wymaganej do produkcji betonu o odpowiedniej urabialności do zastosowania zagęszczenia w wymaganym miejscu.

c)  Opad dla konwencjonalnie wylanego betonu powinien wynosić 50 mm +- 25mm

D-04.05.06.  TRANSPORT, WYLEWANIE I ZAGĘSZCZANIE

Transport, wylewanie i zagęszczanie

a)  Beton powinien być transportowany od miksera zgodnie z krajowymi normami i
wylewany w miejscu robót tak szybko jak możliwe metodą, która zapobiegać
będzie segregacji lub utracie jakichkolwiek składników i utrzyma wymaganą
urabialność. Powinien być składowany jak najbliżej docelowego miejsca a sprzęt
do transportu powinien być utrzymany w czystości.

b)	Wykonawca zawiadomi odpowiednio Inżyniera o jego zamiarze rozpoczęcia
 betonowania. Takie zawiadomienie powinno mieć wyprzedzenie min. 24 godzinne.

c)	Beton powinien być całkowicie zagęszczony w końcowym położeniu w ciągu 30
min. od wylania z mieszarki. Jeżeli znajduje się w urządzeniach z obrotowymi
mieszaczami (np. samochodach - betoniarkach) powinno odbywać się to w ciągu
2 godzin od wprowadzenia cementu do mieszarki i w ciągu 30 min. od spustu.

d)	Urządzenie używane do zagęszczenia powinno być włączone ciągle podczas
umieszczania każdej porcji betonu aż zakończy się odpowietrzenie i w sposób
który nie będzie powodował oddzielaniu składników.

e)  Tam gdzie wibracja ma być zastosowana z zewnątrz, konstrukcja szalunków i dyspozycja wibratorów powinna zapewnić skuteczne zagęszczenie i uniknięcie skaz na powierzchni.

D-04.05.07.  BETONOWANIE W NISKICH TEMPERATURACH

# Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie w temperaturach otoczenia poniżej 2 °C może być prowadzone po spełnieniu następujących warunków:

a)	Kruszywo i woda użyte do mieszaniny powinny być wolne od śniegu, lodu i zmarzliny.

b)	Przed wylaniem betonu szalunek, uzbrojenie oraz inne powierzchnie,

z którymi świeży beton ma kontakt powinny być wolne od śniegu, lodu i zmarzliny i powinny mieć temperaturę powyżej O °C .

c)  Wstępna temperatura betonu w czasie wylewania powinna wynosić przynajmniej 5°C;

d)  Temperatura powierzchni betonu powinna być utrzymywana nie mniej niż 5 °C w każdym punkcie, aż beton osiągnie wytrzymałość 5N/ mm2 jak wykażą testy na kostkach dojrzałych w podobnych warunkach

e)	Temperatura powierzchni betonu powinna być mierzona, tam gdzie spodziewana jest najniższa temperatura

f)	Wykonawca podejmie środki ostrożności, aby zapobiec spadkowi temperatury betonu do O °C w czasie pierwszych 5 dni po wylaniu.

D-04.05.08. TEMPERATURA BETONU

# Temperatura betonu

a)	Końcowa temperatura łączonych materiałów w każdej porcji betonu w punkcie i czasie dostawy na budowę nie powinna przekraczać o 6 °C temperatury powietrza mierzonej w cieniu, kiedy ta wynosi powyżej 21 °C

b)	Wykonawca nie powinien pozwolić na wchodzenie cementu w kontakt z wodą o
temperaturze wyższej niż 60 °C

c)	Tam gdzie temperatura świeżego betonu prawdopodobnie przekracza 32 °C betonowanie nie powinno być dozwolone chyba że prowadzi się pomiary w celu utrzymania temperatury poniżej tego poziomu.

D-04.05.09.  UTWARDZANIE

# Utwardzanie

a)	Beton powinien być utwardzany w okresie nie krótszym niż określono w folderach projektowych i/lub na rysunkach, metodą która zapewni minimalizację rozbijania, odkształcania i wykwitów.

b)	Przy chłodnej pogodzie, kiedy temperatura świeżo wylanego betonu może zbliżyć się do 0°C, utwardzanie wodą nie powinno być stosowane

c)  Elementy, które w zamierzeniu mają mieć podobne wykończenie powierzchni powinny podlegać takiemu samemu traktowaniu.

D-04.05.10.  REJESTR BETONOWANIA

# Rejestr betonowania

Wykonawca powinien prowadzić rejestr dat i czasu kiedy prowadzone będą prace betoniarskie oraz zapis pogody i temperatury w tym czasie. Zapisy powinny być udostępnione Inżynierowi w celach kontroli.

D-04.05.11.  BUDOWA SZALUNKÓW

Budowa   szalunków

a) Szalunek powinien być wystarczająco sztywny i ciasny, aby zapobiec utracie
zaprawy z betonu i utrzymywać prawidłową pozycję, kształt i wymiary końcowe
Roboty. Powinien być tak zbudowany, aby jego usunięcie nie spowodowało
wstrząsu lub zniszczenia odlewu betonu.

b) Formy powinny mieć zdolność tworzenia powierzchni o jakości zgodnej z opisaną w dokumentach projektowych.

c) Tam gdzie wymagane są otwory do umieszczenia projektowanych zbrojeń,

mocowań lub innych wbudowanych elementów należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec utracie zaprawy.

d) Szalunek pozwoli na dostęp do przygotowania powierzchni złączy zanim beton

stwardnieje.

D-04.05.12.  CZYSZCZENIE I UZDATNIANIE FORM

# Czyszczenie i uzdatnianie form

a) Wnętrza wszystkich form powinny być dokładnie wyczyszczone przed wylewaniem  betonu. Fronty form w kontakcie z betonem zostaną wyczyszczone i uzdatnione odpowiednim środkiem.

b) Tam gdzie powierzchnia betonu jest stale w kontakcie, tylko jeden rozpuszczalnik powinien być użyty na całym obszarze. Rozpuszczalnik powinien być stosowany równomiernie i bez kontaktu ze zbrojeniem i innymi osadzonymi elementami. Tam gdzie powierzchnia betonu ma być wygładzona    należy zachować ostrożność upewnić się co do zgodności rozpuszczalnika z warstwą wyrównawczą.

D.-04.05.13.  LIKWIDACJA SZALUNKÓW

# Likwidacja szalunków

a) Szalunek powinien być usunięty bez wstrząsu i naruszenia betonu.

b) Szalunek do pionowych lub ukośnych powierzchni, nie w załamaniu, nie powinien być usuwany zanim beton nie osiągnie wytrzymałości 5 N/mm2 lub po upływie min. 12 godzin w temperaturze 15 °C.

c)  Wykonawca odpowiednio zawiadomi Inżyniera o zamiarze usunięcia szalunku.

D.-04.05.14.  CIĘCIE I ZGINANIE ZBROJEŃ

# Cięcie i zginanie zbrojeń

a) Cięcie i zginanie zbrojenia powinno odbywać się bez zastosowania ciepła i w
temperaturze nie niższej niż 5 °C. Zgięcia powinny mieć istotnie stałą krzywiznę .

b) Zbrojenia nie powinny być prostowane lub ponownie zakrzywiane bez zgody
Inżyniera. Jeżeli pozwolenie wydano na zaginanie wystającego zbrojenia należy
zachować ostrożność, aby nie zniszczyć betonu i upewnić się, że promień jest nie
mniejszy niż określone minimum.

D.-04.05.15.  MOCOWANIE ZBROJEŃ

# Mocowanie zbrojeń

a) Zbrojenia powinny być pewnie podparte w pozycji i zabezpieczone przed przemieszczeniem.

b) Niekonstrukcyjne połączenia dla ustawienia pozycji zbrojenia powinny być wykonane drutem wiążącym lub innym mocowaniem. Należy podjąć środki ostrożności, aby upewnić się, że wystające końce cięgien lub zatrzasków nie wychodzą poza warstwę betonowej otuliny.

c)  Otulina betonowa dla całego zbrojenia nie powinna być mniejsze niż określono w dokumentacji projektowej, zgodnie z każdą średnicą zbrojenia z prętów stalowych.

D.-04.05.16.  STAN POWIERZCHNI ZBROJENIA

# Stan powierzchni zbrojenia

Beton nie powinien być wylany zanim zbrojenie nie będzie wolne od żadnych substancji, które mogą niekorzystnie mogą reagować chemicznie ze stalą lub betonem lub zmniejszyć wiązanie.

D.-04.05.17.  ZAKŁADKI I WIĄZANIA

# Zakładki i wiązania

Zakładki i wiązania w zbrojeniu powinny być wykonane w tylko w miejscach opisanych w dokumentacji projektowej lub w uzgodnieniu z Inżynierem.

D.-04.05.18.  SPAWANIE ZBROJENIA

# Spawanie zbrojenia

Zbrojenie nie powinno być spawane na miejscu z wyjątkiem przypadku opisanego w dokumentacji projektowej. Wszystkie procedury spawania będą podlegały uprzedniej pisemnej zgodzie Inżyniera.

D.-04.05.19.  ELEMENTY WBUDOWANE

# Elementy wbudowane

Tam gdzie rury, przejścia lub inne elementy są zabudowane w betonie powinny być sztywno zamocowane w miejscu, aby zapobiec przemieszczeniom i powinny być wolne od zewnętrznych pokryć, które mogą zmniejszyć wiązanie. Wykonawca podejmie środki ostrożności przeciwko tworzeniu kieszeni powietrznych, pustym przestrzeniom lub innym defektom podczas wylewania betonu.

D.-04.05.20.  POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNE

# Połączenia konstrukcyjne

a) Wykonawca powinien uzyskać zgodę Inżyniera na umiejscowienie i szczegóły połączeń przed rozpoczęciem robót.

b) Linie połączeń powinny zgadzać się gdziekolwiek jest to możliwe z cechami pracy wykończeniowej.

c) Betonowanie powinno być prowadzone w sposób ciągły do połączeń
     konstrukcyjnych.

d) Beton nie może zwężać się do grubości mniejszej niż 50mm. Pionowe połączenia powinny być formowane naprzeciw deski odpowiednio dociętej do umieszczenia zbrojenia. Górna powierzchnia betonu powinna być prosta i pozioma chyba, że inaczej opisano w dokumentach projektowych.

e) Tam, gdzie wykonano uskok powinien on mieć wysokość min. 70 mm.

f)	Powierzchnia każdego betonu naprzeciw którego ma być wylany nowy beton
powinna być wolna od białej powłoki i powinna być przetarta w stopniu takim, że
duże kruszywo jest odkryte, ale nie naruszone. Powierzchnia łączenia powinna być
oczyszczona bezpośrednio przed zalaniem świeżym betonem.

g)  Tam gdzie to możliwe takie przygotowanie połączeń powinno być prowadzone kiedy

beton stężał ale nie stwardniał.

D.-04.05.21.  WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

WYKONANYCH BEZ SZALUNKÓW

# Wykończenia powierzchni wykonanych bez szalunków

a) Powierzchnie betonowe wykonane bez szalunków powinny być takie, jak określono w projekcie. Jeżeli nie podano typu wykończenia powinno to być wykończenie beton „zatarty na ostro”

b) Tam, gdzie jest wyspecyfikowane wykończenie „spod łaty”, powierzchnia betonu powinna być wyrównana i ściągnięta łatą wibracyjną dla utworzenia gładkiej lub spadzistej powierzchni w zależności od wymagań. Nie należy wykonywać dalszych prac wykończeniowych powierzchni za wyjątkiem, gdy jest to pierwsza faza do wykończenia „na ostro” lub „ wypalana”.

c) Tam gdzie jest wymagane wykończenie „na ostro” powierzchnia „spod łaty” winna być zatarta drewnianymi packami z lekkim dociskiem dla usunięcia miejscowych nierówności.

d) Tam gdzie jest wymagane „wypalanie” powierzchni, powierzchnie zatarte na ostro winny być zatarte packą stalową pod silnym dociskiem dla uzyskania gęstej, gładkiej, równej powierzchni bez śladów packi.

Winno to być zrobione, kiedy powłoka wilgoci zniknie z powierzchni betonu i beton

stwardniał wystarczająco, aby nie wydzielił mleczka cementowego w czasie obróbki

powierzchni.

D.-04.05.22.  WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

WYKONANYCH W SZALUNKU

# Wykańczanie powierzchni wykonanych w szalunku

- Powierzchnie betonu wykonane w szalunku powinny być takie jak określono w dokumentacji projektowej;

b) Tam gdzie wyszczególniono „szorstkie wykończenie” powinno być ono uzyskane
przez użycie szablonów lub właściwie zaprojektowanych form ze ściśle
połączonych piłowanych desek. Powierzchnia powinna być wolna od pustych
przestrzeni, „plastrów miodu „ i innych dużych skaz.

c)	Tam gdzie wyszczególniono „gładkie wykończenie” powinno ono być uzyskane z
form przeznaczonych do wytwarzania twardej, gładkiej powierzchni z prawdziwym
czystym wynikiem. Tylko bardzo małe skazy powierzchni mogą być dopuszczone, nie może wystąpić rdzewienie lub odbarwienie. Wszystkie    części wystające powinny być usunięte, a powierzchnia wyrównana,

d)  Tam gdzie określono „ gładko obrobione wykończenie” powinno ono być

wykonane jako „gładkie wykończenie” a następnie wszystkie skazy na powierzchni powinny

być wypełnione świeżą specjalnie przygotowaną pastą z cementu i drobnego kruszywa, podczas gdy jest jeszcze „świeży” gdzie to możliwe jeszcze świeży. Po tym jak beton jest prawidłowo utwardzony powierzchnia czołowa powinna być starta Jeśli jest to wymagane, do wytworzenia gładkiej i równej powierzchni. Jeśli powierzchnia ma być odkryta w końcowej obróbce, należy dołożyć wszelkich starań, aby dopasować kolor betonu.

D-04.05.23.  ŚRUBY SCIĄGAJĄCE DO SZALUNKÓW

Śruby ściągające do szalunków

Dozwolone są wyłącznie śruby, które nie posiadają części metalowych zagłębionych w powierzchni betonu na głębokość 50 mm. Przestrzenie pozostałe po usunięciu wszystkich części każdej śruby powinny by wypełnione betonem z użyciem pasty przygotowanej z cementu i miałkiego kruszywa. W przypadku konstrukcji przeznaczonych do zatrzymania cieczy, Wykonawca powinien zapewnić, że zastosowane środki nie pogorszą wodoszczelności konstrukcji.

D-04.05.24.  TOLERANCJE DLA POWIERZCHNI

BETONOWYCH

Tolerancje dla powierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe w końcowych pracach nie powinny mieć nagłych nieregularności zauważalnych gołym okiem. Podlegająca zabezpieczeniu wymagana otulina betonowa dla zbrojenia, inne odchylenia od powierzchni opisane w Kontrakcie nie powinny przekraczać dopuszczalnych ilości:

| Typ wykończenia | Odchylenie od linii poziomu, pionu, średnicy przekroju lub długości ( mm) |
| --- | --- |
| Wyrównane lub surowe każde inne | 10 5 |

D-04.05.25.  PRACE MURARSKIE I UKŁADANIE

BLOKÓW OGÓLNIE

Prace murarskie i układanie bloków ogólnie

a) Prace murarskie i blokowe powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami
krajowymi i wyszczególnionymi w dokumentach projektowych.

b)	Cegły w każdej warstwie powinny być ułożone równolegle z połączeniami

jednakowej grubości, powinny być utrzymane prosto lub z regularnymi krzywiznami według żądania. Cegły tworzące ościeża i wewnętrzne lub zewnętrzne kąty powinny być dobrane pod względem utrzymania kątów prostych.

c)	Cegły i bloki powinny być właściwie ułożone na zaprawie a wszystkie połączenia wypełnione zaprawą

d)	Mury z cegieł i bloków powinny wznosić się równomiernie podczas budowy. Prac murarskich nie powinno wykonywać się więcej niż 1.5 m wysokości dziennie.
Żadne łamane lub rozbite cegły nie powinny być użyte, chyba że jest to istotne do łączenia. Jeżeli wymagane są cięte bloki, cięcie powinno odbywać się przy użyciu mechanicznej tarczy do cięcia.

e)	Ukończone mury z cegieł i bloków powinny być zabezpieczone, przez cały czas
trwania robót, przed rozpryskiem z rusztowania, kroplami zaprawy, przeciekami
zaczynu z zawieszonych płyt i szkodliwymi czynnikami pogodowymi. Mury i bloki
powinny być całkowicie związane przed wykonaniem cięć lub bruzd.

D.-04.05.26.  WARSTWA IZOLACYJNA PRZECIW WILGOCI

Warstwa izolacyjna przeciw wilgoci

Zabezpieczenie i budowa warstw izolacyjnych musi odpowiadać bieżącej, dobrej praktyce budowlanej.

D.-04.05.27.  ŁĄCZENIE Z BETONEM

Łączenie z betonem

Tam gdzie mur z cegieł lub bloki mają być połączone z betonem powinno się to osiągnąć za pomocą metalowych łączników równo umieszczonych po trzy na 1m2, a cegły lub bloki powinny być przysunięte następnie do betonu.

D-04.05.28.  CIESIELSTWO I STOLARKA

Ciesielstwo i stolarka

- Tam gdzie to możliwe, cięcie i kształtowanie drewna powinno być zakończone
przed zastosowaniem środków ochronnych. Jeżeli cięcie i kształtowanie musi być
wykonane po zabiegach ochronnych, cięte lub obrobione powierzchnie powinny
być pokryte dwukrotnie warstwą ochronną. Po zabiegu, drewno powinno być
dokładnie wysuszone przed użyciem.

b)  Cała stolarka powinna być cięta i łączona w ramy jak najszybciej po rozpoczęciu robót. Ramy, obudowy i inne elementy stolarki powinny być przymocowane do wbudowanych celowo kołków ustalających. Tam, gdzie kołki ustalające nie były dostarczone, otrzymane powierzchnie powinny być zetknięte zatyczkami do twardego drewna lub dopuszczonymi zatyczkami firmowymi.

c)  Gotowe elementy do malowania powinny być zagruntowane w miejscu produkcji.

D.-04.05.29.  PRACE Z KONSTRUKCJAMI STALOWYMI

Prace z konstrukcjami stalowymi

a)  Wszystkie prace   przy konstrukcjach stalowych muszą być zgodne z krajowymi normami

b)	Tam gdzie element konstrukcyjny oparty jest na murze lub cegłach minimalna

długość oparcia powinna wynosić 100 mm. Wszystkie elementy powinny być cięte na długość poprzez piłowanie na zimno.

c) Malowanie konstrukcji stalowych powinno odpowiadać odnośnym postanowieniom norm

krajowych lub jak określono w dokumentacji projektowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   							D.-04.06.00

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D.-04.06.00.  CZYSZCZENIE I PRÓBY

D.-04.06.01.  CZYSZCZENIE KANAŁÓW, ODWODNIEŃ

I STUDZIENEK

# Czyszczenie kanałów, odwodnień i studzienek

Po zakończeniu budowy wewnętrzne powierzchnie kanałów i studzienek powinny być dokładnie oczyszczone w celu usunięcia olejów, piasku, materiałów niszczących, aby zapobiec przedostaniu się takich materiałów do istniejących kanałów komunalnych lub cieków wodnych. Kanały i studzienki powinny być utrzymane przez Wykonawcę w czystości w warunkach eksploatacyjnych przed przekazaniem w użytkowanie przez Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska.

D.-04.06.02.  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED PRÓBAMI

RUROCIĄGÓW

# Środki ostrożności przed próbami rurociągów

a) Przed próbą każdego rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on odpowiednio umocowany, a parcie od kolan, wylotów odgałęzień oraz końców rurociągu przenosi się na stały grunt lub na odpowiednie tymczasowe zakotwienie.

b) Otwarte końce powinny być zamknięte korkami, nasadkami lub odpowiednio

połączonymi ślepymi kołnierzami.

D-04.06.03.  ZGŁOSZENIE PRÓBY

# Zgłoszenie próby

Wykonawca zgłosi Inżynierowi zamiar przeprowadzenia próby na odcinku rurociągu przynajmniej na jeden dzień roboczy wcześniej.

D.-04.06.04.  PRÓBY KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH

I ODWODNIENIOWYCH

# Próby kanałów grawitacyjnych i odwodnieniowych

Wszystkie próby i testy będą wykonane zgodnie z Polską Normą PN-92/B-10735

D.-04.06.05.  PRÓBA POWIETRZNA KANAŁÓW

GRAWITACYJNYCH I ODWODNIENIOWYCH

# Próba powietrzna kanałów grawitacyjnych i odwodnieniowych

Nie jest stosowana.

D.-04.06.06.  PRÓBA WODNA KANAŁÓW

GRAWITACYJNYCH I ODWODNIENIOWYCH

# Próba wodna kanałów grawitacyjnych i odwodnieniowych

Próba powinna być przeprowadzona zgodnie z Polską Normą PN-92/ B-10735.

D.-04.06.07.  INSPEKCJA TELEWIZYJNA KANAŁÓW

GRAWITACYJNYCH I ODWODNIENIOWYCH

Inspekcja telewizyjna kanałów grawitacyjnych i odwodnieniowych

a) Przed przeprowadzeniem inspekcji telewizyjnej i przed wystawieniem końcowego świadectwa Wykonawca powinien potwierdzić pisemnie Inżynierowi, że spełnione zostały wszystkie z następujących warunków:

- wykonano zabezpieczenie dla wszystkich przyszłych planowanych przyłączy

- kanał, odwodnienie i studzienki są czysty

- cały gruz został usunięty z przyłączonych kanałów, odwodnień i studzienek

- każda proponowana droga nad kanałem czy przewodem jest wykonana z wyjątkiem jej końcowej powierzchni;

b) Wykonawca posiada środki na wszystkie uzasadnione udogodnienia dla personelu zatrudnionego przy inspekcji telewizyjnej na miejscu budowy.

D.-04.06.08.  INFILTRACJA

# Infiltracja

Infiltracja powinna być sprawdzona zgodnie z Polską Normą PN-92/ B-10735.

D.-04.06.09.  WODOSZCZELNOŚĆ STUDZIENEK, KOMÓR

I MOKRYCH STUDNI POMIAROWYCH

Wodoszczelność studzienek, komór i mokrych studni pompowych

Powyższe powinny być sprawdzone, że są istotnie wodoszczelne.

D.-04.06.10.  PRÓBY PRZEWODÓW TŁOCZNYCH

I CIŚNIENIOWYCH

# Próby przewodów tłocznych i ciśnieniowych

a) Wykonawca wykona wszelkie odbiory i próby zgodnie z Polską Normą PN-97/ B-10725 opisującą procedury wymagane przy próbach ciśnieniowych rurociągów. W wypadku rozbieżności mogą być przyjęte procedury prób jak ustalono poniżej, ale tylko za pozwoleniem i aprobatą Inżyniera.

b) Wykonawca sprawdzi przewody tłoczne po wykonaniu połączenia a przed rozpoczęciem obetonowania lub zasypania inaczej niż takie jakie mogą być konieczne dla strukturalnej stabilności podczas prób.

c) Przyrządami pomiarowymi użytymi do sprawdzania przewodów ciśnieniowych

powinny być tradycyjne manometry z tarczą nie mniejszą niż 200mm, kalibrowane w metrach słupa wody lub powinny mieć cyfrowy wskaźnik zdolny do odczytu przyrostu o 0,1 m. Przed użyciem każdego przyrządu, Wykonawca powinien załatwić niezależną kontrolę i powinien dostarczyć datowane świadectwo dokładności przyrządu.

d) Przed próbą zasuwy powinny być sprawdzone i zamknięte, odcinki przewodów napełnione wodą i odpowietrzone. Po napełnieniu rurociągi powinny być pozostawione pod ciśnieniem eksploatacyjnym na okres minimum 24 godzin, aby osiągnąć warunki na tyle stabilne umożliwiające wykonanie próby.

e)	Ciśnienie w rurociągu powinno być podnoszone stopniowo do osiągnięcia
określonego ciśnienia próbnego, w najniższej części odcinka ciśnienie powinno
być utrzymywane na tym poziomie, jeżeli to konieczne, przez pompowanie przez
okres 1 godziny. Następnie pompa powinna być odłączona i żadna dodatkowa ilość
wody nie powinna być dopuszczana do rurociągu przez okres następnej godziny.
Na koniec tego okresu czasu pierwotne ciśnienie powinno być przywrócone
poprzez pompowanie, a strata mierzona przez spuszczanie wody z rurociągu aż do
ponownego osiągnięcia ciśnienia jak na końcu próby.

f)  Dopuszczalna strata nie powinna być wyższa niż 2 litry na metr nominalnej średnicy na kilometr długości na metr wysokości ciśnienia (obliczane jako średnia wysokości ciśnienia przyłożonego do danego odcinka) przez 24 godziny.

g)	Oprócz prób na oddzielnych odcinkach cały rurociąg powinien być na koniec
poddany próbie na to samo ciśnienie i przy zastosowaniu procedur jak przy
poszczególnych odcinkach.

h) Tam gdzie nowy rurociąg ma być przyłączony do będącego w eksploatacji,

końcowe połączenie powinno zostać skontrolowane wizualnie    pod normalnym ciśnieniem eksploatacyjnym i nie powinno być żadnych widocznych przecieków.

i)  Ciśnienia próbne dla przewodów tłocznych powinny wynosić 1.5 wartości maksymalnego ciśnienia eksploatacyjnego w najniższym punkcie przewodu lub maksymalnego ciśnienia eksploatacyjnego plus obliczone maksymalne ciśnienie uderzeniowe (którekolwiek z nich jest większe).

j)  Próby rurociągów z MDPE/ HDPE powinny by prowadzone zgodnie z procedurami i wymogami, które mogą być określone w krajowych normach lub co może być zalecane przez producenta rur.

- Wykonawca powinien dostarczyć oraz następnie odprowadzić wodę użytą do prób.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   							D.-05.00.00

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D.- 05.00.00  ROBOTY ELEKTRYCZNE I  OPRZYRZĄDOWANE

D.-05.01.00.  WARUNKI OGÓLNE

# Warunki ogólne

a) Wymogi zawarte w tej sekcji powinny być odczytane łącznie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i odnośnymi Polskimi Normami i międzynarodowymi.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację robót w sposób spełniający następujące warunki:

- Wymagania zawarte w tym rozdziale zostaną spełnione.

- Funkcjonalność i jakość robót będzie co najmniej na poziomie opisanym w projekcie

W przypadku rozbieżności pomiędzy tym rozdziałem a Projektem zastosowanie ma specyfikacja zawarta w tym rozdziale.

b) Całkowite wyposażenie i instalacja elektryczna prowadzona powinna być zgodna z

wymogami:

- Obecną ofertą

- Polskimi Normami i międzynarodowymi

- polskim prawem i przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych

- Wszelkimi późniejszymi ustaleniami zawartymi między Zamawiającym i Wykonawcą Robót elektrycznych

c) Wykonawca w zakresie projektu elektrycznego powinien być upoważniony przez lokalny Zakład Energetyczny lub powinien uzyskać takie upoważnienie przed przystąpieniem do prac. Powinien także dostarczać do tego Zakładu niezbędne zaświadczenia odnośnie instalacji elektrycznych.

d) Szczególną uwagę należy zwrócić na uzgodnienie instalacji elektrycznych, przed ich montażem, z Inżynierem. Szczególną uwagę także należy zwrócić na połączenia instalacji elektrycznej z systemem uziemienia, które powinno być realizowane równolegle z pracami budowlanymi (fundamenty). Wykonawca zapewni, że instalacja jest wykonana w najwyższym standardzie i starannością odnośnie widocznego przebiegu kabli i ustawienia aparatury i opraw ku satysfakcji Inżyniera. Praca będzie wykonywana przez elektryków z pełnymi kwalifikacjami. Jednakże, uczniowie mogą być w rozsądnym zakresie wykorzystani. Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien prowadzić dokładny i kompetentny nadzór jaki może być oczekiwany od majstra. Należy podkreślić, że najwyższa jakość wykonania powinna mieć miejsce w przypadkach rozbieżności pomiędzy wskazaniami na rysunkach i opisach oraz między wskazaniami na różnych rysunkach.

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

- Wszystkie aspekty wykonania, zastosowania późniejszego działania

- urządzeń, aparatury monitorującej i obwodów sterowniczych zgodnie z

- wymaganiami obecnych dokumentów ofertowych;

- Współpracę między podwykonawcami, aby zapewnić kompatybilność

- wszystkich urządzeń na poziomie zarówno składników jak i systemu

- łączności;

- Za całkowite systemy inżynierskie, aby zapewnić, że wszystkie urządzenia i

- składniki tworzą razem spójną racjonalną i w pełni zintegrowaną instalację

- elektryczną;

- Zapewnienie, że każdy system jest przekazany kompletny w każdym

szczególe i w pełni sprawny;

- Dostawę i instalację wszystkich składników w tym izolatorów sygnału, wzmacniaczy, przetworników, filtrów, urządzeń ochrony linii i osprzętu, stabilizatorów napięcia, przemienników, zasilaczy i podobnych pozycji, które mogą być niezbędne do osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej instalacji bez względu czy są szczegółowo wymagane;

- Dostarczenie środków ochrony do wszystkich odpowiednich obwodów i urządzeń przeciw efektom przepięciowym lub innym indukowanym zaburzeniom.

- Dostawę i instalację wszystkich blokad, alarmów oraz innych urządzeń, które mogą być uznane za niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy bez względu czy są szczegółowo wymagane .

D.-05.02.00.  OGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE REALIZACJI

Ogólne wymogi dotyczące realizacji

a) Urządzenia powinny gwarantować działanie w określonych warunkach

środowiskowych i powinny być zaprojektowane i wykonane w najwyższych możliwych standardach produkcji, dokładności, powtarzalności i niezawodności. Z tego względu powinny być wykonane następująco:

- aby zredukować rutynową i okazjonalną konserwację przez cały okres użytkowania do praktycznego minimum, kompatybilne z zabezpieczeniem maksymalnej niezawodności,

- aby skutecznie przeciwstawić się wpływom czynników elektrycznych, mechanicznych, termicznych i atmosferycznych, którym będą podlegać podczas eksploatacji, bez pogorszenia i usterek.

- kiedy więcej niż jeden komponent lub urządzenie przeznaczone jest do wykonywania określonej funkcji wszystkie takie pozycje powinny być identyczne i wzajemnie wymienne.

b) Generalnie, Wykonawca musi zagwarantować, że wszystkie materiały i

komponenty użyte w związku z pracą są takiej jakości, że można scharakteryzować je jako produkty doskonałej pierwszej klasy z właściwościami, jakością i wykonaniem, że są specjalnie przystosowane do użytku w obecnych warunkach.

c) Marki i typy wspomniane w dokumentacji projektowej powinny być uważane za przykłady. Wykonawca może, na własną odpowiedzialność zastąpić je innymi markami i typami, które są równie dobre lub lepsze od wspomnianych.

d) Montaż i łączenie będzie prowadzone zgodnie z następującymi wymaganiami ogólnymi:

- Jeżeli dla montowanych części nie wskazano na planach rozdziału na fazy, Wykonawca ma rozłożyć obciążenie równomiernie na wszystkie fazy;

- Przed zamontowaniem rozdzielnic, korytek kablowych itp. Wykonawca powinien poprzez przegląd upewnić się, że nie stanowią przeszkody w montażu innych urządzeń w budynkach jak np. instalacji cieplnych, wodnych i sanitarnych;

- Powinno być zapewnione, że fazy występujące kolejno na szynach połączone są w porządku   L1 - L2 - L3 od lewej do prawej od góry do dołu i od przodu do tyłu patrząc od frontu rozdzielnicy

- Łatwe do odczytania oznaczenia z materiału nie przewodzącego będą wskazywać jakie urządzenie dany wyłącznik obsługuje;

- Wszystkie połączenia w puszkach połączeniowych silników powinny być wyposażone w zaciski kablowe; Przewody w gumie od silników powinny być skrócone, zaciśnięte i wyciągnięte.

D.-05.03.00.  KABLE

Kable

a) Kable powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

b) Wartość znamionowa powyższych kabli nie powinna przekraczać wartości podanych w

krajowych normach dotyczących danego podmiotu

c) Końcowy wybór kabli przez Wykonawcę podlega aprobacie Inżyniera.

D.-05.04.00.  STEROWNIKI PLC

Sterowniki PLC

a) Sterowniki PLC stosowane do sterowania i monitoringu stacji pomp powinny być nowoczesne o międzynarodowym uznaniu i powinny posiadać kompetentny serwis lokalny.

b) Wykonawca powinien wykonać oprogramowanie, testy i przekazanie do eksploatacji PLC

c) Dokumentacja hardware - i software powinna być na tyle wyczerpująca i dostępna żeby umożliwiała niezależnemu fachowcowi z ogólną wiedzą o PLC wykonać modyfikację programu. Powinna również umożliwić szybkie i bezpieczne przywrócenie funkcji PLC w przypadku zniszczenia lub destrukcji. Dalsze wymogi odnośnie dokumentacji podano w dokumentacji

d) Jeżeli pompownia wyposażona jest w miernik przepływu, który nie będzie według dokumentacji projektowej połączony z PLC, powinno się umożliwić w następnym etapie rozszerzenie PLC na połączenie z przepływomierzem.

e) PLC w każdej pompowni powinny być zaprojektowane i zaprogramowane

do sterowania lokalnego i monitorowania pracy stacji pomp. Powinno się jednak umożliwić w następnym etapie modyfikację PLC na połączenie do systemu zdalnego sterowania i monitorowania pracy pompowni.

D.-05.05.00.     TELEMETRIA

# Telemetria

a) Niektóre stacje pomp powinny być wyposażone w zdalny pomiar, który przekazuje wybrane zmienne takie jak: alarmy, sygnały cyfrowe, pomiary analogowe do centrum sterowania. Zmienne, które mają być transmitowane wyszczególniono w dokumentacji projektowej.

b) Roboty powinny obejmować dostawę, instalację i przekazanie do eksploatacji połączenia radiowego do centrum sterowania łącznie z niezbędnym wyposażeniem w sterowni do odbioru danych ze stacji pomp objętych kontraktem. Obejmuje to ustawienie masztu z anteną przy każdej przepompowni ze zdalnym pomiarem, łącznie z wszystkimi pracami ziemnymi i elektrycznymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   							D.-06.00.00

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D.- 06.00.00    OGÓLNE WARUNKI PRÓB, KONTROLI I

PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI

D.-06.01.00  CZĘŚĆ OGÓLNA

# Część ogólna

a) Wykonawca musi zorganizować, przeprowadzić i ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkie próby fabryczne i przeprowadzone na budowie.

b) Wykonawca musi zawiadomić pisemnie Inżyniera minimum 3 dni wcześniej, aby pozwolić przedstawicielowi Inżyniera wziąć udział w przeprowadzaniu tych prób.

c) Wykonawca musi przedłożyć wraz z pisemnym zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia prób proponowane metody prób i odpowiednie specyfikacje.

d) Próby i weryfikacja muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami

e) Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich pozwoleń do przekazania i prób realizowanych w ramach kontraktu Robót

D.-06.02.00  PRÓBY AGREGATÓW POMPOWYCH

# Próby agregatów pompowych

Każdy agregat pompowy musi być poddany próbie zgodnie z uznanymi Polskimi Normami, próbami wydajności i innymi takimi próbami, jakie zdaniem Inżyniera są konieczne do określenia czy urządzenie odpowiada warunkom Specyfikacji, warunkom prób w warsztacie lub instytucie producenta. Jako minimum spełnione muszą być następujące warunki:

a) Pompy i silniki powinny być testowane w siedzibie producenta w celu demonstracji, że są w stanie osiągnąć określone warunki eksploatacyjne. Wykazy pomp powinny być przekazane przed dostarczeniem pomp na budowę.

b) Krzywe charakterystyk pomp i silników powinny opierać się na odczytach z prób i powinny obejmować cały zakres pracy pomp od zamkniętej do pełnego otwarcia zasuwy.

c) Każda pompa powinna być oznaczona tabliczką z danymi osiągów pompy (przepływ i wysokości podnoszenia) marką, wielkością, typem wirnika, mocą i numerem seryjnym. Tabliczki powinny być przymocowane do panelu startowego silnika w dobrze widocznym położeniu blisko górnej krawędzi mokrej komory. Tabliczki te określać także numerację pomp.

d) Próba spadowa hydrauliczna powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę na terenie budowy w obecności Inżyniera, aby zweryfikować teoretyczną eksploatację każdej pompy. Wyniki próby powinny być zapisane.

e) Wykonawca musi:

-  Kontynuować próbę w dodatkowym czasie jeżeli zdaniem Inżyniera dłuższy czas jest

konieczny

- W czasie próby przekazać pełne instrukcje eksploatacji i konserwacji Inżynierowi. Te instrukcje powinny szczegółowo podawać kroki jakie należy wykonać w wypadku awarii, zawierać informację o osobie do kontaktu, która przeprowadzi naprawę w czasie okresu konserwacji

-  Poddać próbie całe wyposażenie na miejscu, aby zweryfikować prawidłową eksploatację w warunkach obciążenia

- Zarejestrować wielkości przepływu poprzez wolumetryczny pomiar w każdym czasie

- Zarejestrować wysokości podnoszenia dokładnymi ciśnieniomierzami umieszczonymi

za zaworami zwrotnymi

- Uważnie skontrolować wszystkie rurociągi i inne wyposażenie montowane zgodnie z tą

specyfikacją

- Podjąć działania korekcyjne i powtórzyć próbę jeżeli Inżynier uzna jakąś część za

wadliwą

- Usunąć wszelkie usterki wyposażenia i rurociągów

D.-06.03.01.  CZĘŚĆ OGÓLNA

# Część ogólna

a) Poniżej podano pozycje, dla których wymagane są próby w obecności świadków, aby wykazać zgodność z odpowiednimi normami i gwarancjami.

b) Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być przedstawiane do przeglądu przed pakowaniem do wysyłki

c) Taka kontrola, badanie lub próby nie zwalniają Wykonawcy, producenta lub dostawcy z ich zobowiązań zawartych w Kontrakcie

d) Jeżeli po przeglądzie, badaniu lub próbie jakiegokolwiek materiału lub urządzenia Inżynier zadecyduje, że jakaś pozycja jest wadliwa lub niezgodna ze specyfikacją lub wymogami, może on taką cześć odrzucić. Inżynier zawiadomi Wykonawcę pisemnie o takim odrzuceniu określając przyczyny takiej decyzji. Wszelkie ponowne próby będą prowadzone na koszt Wykonawcy.

D.-06.03.02.  POMPY

# Pompy

Pompy powinny być poddane próbie i spełniać wymogi odpowiednich norm i prób udokumentowanych w krzywych Q/H, mocy P2 i sprawności. Pompy powinny być dostarczone wraz ze świadectwami prób ciśnieniowych oraz prób eksploatacyjnych zgodnie z ISO 2548

klasa C.

D.-06.03.03.  ZAWORY

# Zawory

Zawory powinny być poddane próbom zgodnie z odpowiednimi normami.

D.-06.03.04.  PRZYRZĄDY

Przyrządy

a )   Wszystkie mierniki przepływu, poziomu, procesu, przetworniki, rejestratory,

wskaźniki, mierniki ciśnienia i próżni powinny podlegać rutynowym testom zgodnie z odpowiednimi normami.

b)    Świadectwa prób powinny być dostarczone dla każdej pozycji wyposażenia.

D.-06.04.00.  PRZYRZĄDY PRÓBNE

# Przyrządy próbne

Wykonawca powinien zapewnić Inżyniera co do dokładności przyrządów użytych do prób i jeśli potrzeba wskazać nowe testy kalibracyjne lub w innym wypadku posiadać przyrządy kalibrowane przez niezależne instytucje na własny koszt.

D.-06.05.00.  ŚWIADECTWA PRÓB

# Świadectwa prób

a)  Powinny być dostarczone świadectwa prób ze szczegółowymi danymi o wszystkich przeprowadzonych, zarówno w zakładach Wykonawcy jak i na budowie, próbach elektrycznych i mechanicznych, materiałów i urządzeń.

b) W ciągu 2 tygodni od zakończenia wszystkich poświadczonych prób Wykonawca powinien uzyskać świadectwa prób i charakterystyki wszystkich pozycji i przedłożyć je Inżynierowi i innym stronom jak wskazano, poświadczając, że urządzenia zostały zadawalająco wypróbowane, podając i opisując pełne szczegółowe dane o tych próbach.

c) Kopie świadectw prób głównych urządzeń powinny być włączone do Instrukcji

Eksploatacji i Konserwacji, jak wyszczególniono.

D.-06.06.00.  PRÓBY ISKROWE – POWŁOKI OCHRONNE

# Próby iskrowe - Powłoki ochronne

Po zastosowaniu i wysuszeniu końcowej powłoki epoksydowej do wykrycia wad musi być użyty tester iskrowy wysokiego napięcia. Uszkodzenie musi być załatane przed położeniem końcowej powłoki.

D.-06.07.00.  PRÓBY ROBOCZE HYDRAULICZNE

# Próby robocze hydrauliczne

a) Próby przewodów tłocznych powinny być przeprowadzone zgodnie z D.-09.07.00 tej Specyfikacji

b) Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody, jak naczynia ciśnieniowe pompy, rury, armatura i zawory powinny być poddane próbom do określonego ciśnienia. Jeżeli nie określono ciśnienia próbnego, minimalne ciśnienie próbne powinno być wyższe 1,5-krotnie od maksymalnego ciśnienia roboczego.

c)  Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone Inżynierowi

d)  Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu sprawdzaniu

przez Inżyniera

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   							D.-06.08.00

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D.-06.08.00.  PRÓBY INSTALACJI I WYPOSAŻENIA

ELEKTRYCZNEGO

D.-06.08.01.  PRÓBY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

I SYSTEMÓW ZASILANIA

# Próby urządzeń elektrycznych i systemów zasilania

a) Dla urządzeń elektrycznych i systemów zasilania, próby na zakończenie powinny obejmować próby przed przekazaniem do eksploatacji jak wyszczególniono poniżej, przed podłączeniem do zasilania. Po takich próbach powinno następować podłączenie zasilania i demonstracja pracy urządzenia i związanych z nim systemów sterowania i ochrony do określonych wymogów eksploatacji i maksymalnych obciążeń.

b) Wszelkie próby powinny być prowadzone przez Wykonawcę pod nadzorem, za zgodą Inżyniera i obejmować pozycje podane poniżej.

c)  Wykonawca będzie dodatkowo odpowiedzialny za zorganizowanie i prowadzenie takich poświadczonych i nie poświadczonych prób i kontroli jakie mogą być zalecone przez Zakład Energetyczny, uzyskanie i przekazanie Inżynierowi świadectw aprobaty kompletnej instalacji elektrycznej.

D.-06.08.02.  PRÓBY IZOLACJI

# Próby izolacji

a) Dla systemów o napięciu do 1000V próby instalacji wyposażenia powinny być prowadzone pod napięciem 500V przy użyciu dopuszczonych przyrządów próbnych.

b) Próby powinny być prowadzone przy wszystkich bezpiecznikach w pozycji zamknięte, między fazami i między fazami a uziemieniem. Wszelkie wtórne obwody uzwojeń powinny być podobnie testowane

D.-06.08.03.  OBWODY STEROWNICZE I OCHRONNE

# Obwody sterownicze i ochronne

a) Zadowalająca praca wszelkich obwodów ochronnych w pełnym zakresie pracy powinna być sprawdzona przez podanie wtórnego impulsu prądowego, gdzie pierwotne próby przeprowadzono wcześniej w siedzibie producenta.

b) Pierwotne podanie impulsu prądowego powinno być przeprowadzone na

ograniczonych obwodach z uszkodzonym uziemieniem, po wykonaniu obwodów pilotowych dla warunków stabilności i uszkodzenia. Na obwodach różnicowych transformatora, gdzie próba z pierwotnym impulsem prądowym nie była możliwa w miejscu produkcji, wykonywane obwody przekaźnikowe mają być w pełni sprawdzone przez wtórny impuls i symulację warunków uszkodzenia. Próby stabilności mają być prowadzone przez zastosowanie normalnych warunków obciążenia po wykonaniu i zasileniu systemu .

D.-06.08.04.  SPRZĘT I PRZYRZĄDY POMIAROWE

# Sprzęt i przyrządy pomiarowe

Należy przeprowadzić próby, aby zapewnić prawidłowe działanie instrumentów wskazujących napięcie i natężenie prądu w momencie podłączenia do aktualnego systemu zasilania.

D.-06.08.05.  CIĄGŁOŚC PRZEWODÓW UZIEMNIAJĄCYCH

# Ciągłość przewodów uziemiających

Próby ciągłości należy przeprowadzić na przewodach uziemiających wewnątrz tablicy sterowniczej poprzez podanie impulsu prądowego.

D.-06.08.06.  MASZYNY WIRUJĄCE (SILNIKI)

# Maszyny wirujące (silniki)

a) Przed podłączeniem energii elektrycznej uzwojenia maszyn i oporność izolacji powinny być poddane próbom (z użyciem odpowiedniego próbnika oporności). Oporność powinna być większa niż minimum zalecane przed producenta, skorygowane dla temperatury uzwojenia na miejscu. Wszelkie suszenie uzwojenia na budowie powinno być zgodne z zaleceniami producenta.

b) Przed wprawieniem maszyny w ruch pod napięciem należy sprawdzić mechaniczne ustawienie wału z napędzanym obciążeniem (wyregulowane jeżeli konieczne) i powinno być to zgodne z wielkościami zalecanymi przez producenta.

c) Wykonawca odpowiada z a to, aby wszelkie podłączone przez niego silniki miały

prawidłowy kierunek obrotów, a wszelkie wyłączniki termiczne były właściwie

wyregulowane.

D.-06.08.07.  TABLICE I URZĄDZENIA STEROWNICZE

# Tablice i urządzenia sterownicze

a) Przed zainstalowaniem tablic sterowniczych, czujników poziomu i oprzyrządowania Wykonawca powinien przeprowadzić Fabryczny Test Akceptacji (FAT) w siedzibie Wykonawcy. Czas FAT powinien być określony w harmonogramie Wykonawcy i kiedy ten termin będzie się zbliżał, Zamawiający zostanie poinformowany o aktualnym terminie z odpowiednim wyprzedzeniem. Testy Powinny być przeprowadzone zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej programem testów zaaprobowanym uprzednio przez Zamawiającego.

b) FAT będzie zawierać kompletny test kompletnego systemu elektrycznego i oprzyrządowania obejmującego, ale nie ograniczonego do oprzyrządowania, panelu sterowniczego, PLC, systemu telemetrycznego i powiązań z silnikami Sprawdzić należy czy pompy są sterowane i monitorowane prawidłowo przez pomiary poziomu i sygnały sprzężenia zwrotnego i alarmowe, ale funkcjonowanie samych silników nie musi być sprawdzane podczas FAT. Działanie czujników poziomu powinno być symulowane w odpowiedni sposób. Jeżeli sprawdzenie przetworników przepływu z płynącą wodą jest niedogodne, podczas FAT, zakres prób dla tych przyrządów może być podczas FAT ograniczony.

c)	Wykonawca przeprowadzi próby a przedstawiciel Zamawiającego może
uczestniczyć podczas całego testu lub w jego części. Wyniki FAT będą
udokumentowane w odpowiedni sposób na przykład poprzez wykaz czynności
kontrolnych lub rysunki.

d) Wykonawca przeprowadzi planowanie i koordynację montażu, prób i przekazania do eksploatacji całego CMS w tym koordynację z działaniami innych stron. Plan musi być zaakceptowany przez Inżyniera przed rozpoczęciem montażu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   							D.-06.09.00

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D.-06.09.00.  KONTROLA ROBÓT, PRÓBY I GWARANCJA

D.-06.09.01.  CZĘŚĆ OGÓLNA

# Część ogólna

Cały sprzęt powinien spełniać Szczegółowe Dane Gwarancyjne i wydajności oferowane w wyszczególnionych zadaniach. Takie gwarancje są wiążące i nie mogą się różnić bez pisemnej zgody inżyniera.

D.-06.09.02.  POMPY

# Pompy

Wydajność, wysokość podnoszenia i związane z tym zużycie energii i sprawność pomp będzie zmierzone i porównane z krzywymi.

D.-06.09.03.  TABLICE I PRZYRZĄDY STEROWNICZE

# Tablice i przyrządy sterownicze

a) Po instalacji przyrządów i CMS Wykonawca przeprowadzi Miejscowy Test Akceptacji (SAT)

b)  Podczas SAT wszystkie sygnały i funkcje powinny być poddane próbom, nawet jeżeli były testowane wcześniej podczas FAT. Wyniki SAT powinny być udokumentowane w odpowiedni sposób, na przykład poprzez wykaz czynności kontrolnych bądź rysunki.

D.-06.10.00.  ROZRUCH

# Rozruch

a) Rozruch całego systemu w tym sprzętu elektrycznego i mechanicznego musi przeprowadzić Wykonawca z udziałem Inżyniera. Inżynier musi być powiadomiony o rozpoczęciu prób siedem dni wcześniej.

b) Wyniki próbnego rozruchu działania silników, urządzeń etc. muszą być dostarczone Inżynierowi w ciągu 7 dni od przeprowadzenia rozruchu.

c) Wymaga się, aby instalacja działała w sposób ciągły w określonych zakresach nominalnych dla każdej części wyposażenia, bez usterek podczas okresu gwarancji, zanim próbny rozruch będzie zaakceptowany przez Inżyniera.

D.-06.11.00.  DOSTARCZENIE SMARÓW, NARZĘDZI

I CZĘŚCI ZAMIENNYCH

# Dostarczenie smarów, narzędzi i części zamiennych

a) Wykonawca zapewni, że smary, narzędzia i części zamienne dostarczone będą na miejsce budowy lub w dniu uzgodnionym jako początek rozruchu.

b) Wykonawca zapewni szczegółowe zestawienie w trzech egzemplarzach dostarczonych smarów, narzędzi i części zamiennych. Podczas rozruchu na miejscu wszystkie smary, narzędzia i części zamienne powinny być sprawdzone zgodnie z planem a Wykonawca powinien uzyskać podpis „przejęto”  od Inżyniera. Kopia podpisanego planu będzie zatrzymana przez Inżyniera.

D.-06.12.00. OKRES GWARANCJI I OKRES KONSERWACJI

# Okres gwarancji i okres konserwacji

a) Inżynier może odrzucić całą porcję wyposażenia jeżeli:

- Nie zgadza się ona ze Specyfikacją

- Nie spełnia zadań w trakcie prób lub podczas okresu konserwacyjnego

b) Tam, gdzie wyposażenie zostało odrzucone, Wykonawca musi zastąpić wadliwą pozycję całkowicie na własny koszt

c) Wykonawca będzie dopuszczony do wykonania regulacji naprawczej lub konserwacji tablicy kontrolnej lub innego sprzętu zewnętrznego podczas okresu gwarancji lub okresu konserwacyjnego. Jednakże w żadnych okolicznościach Wykonawca nie będzie dopuszczony do otwierania studni pompowej i prowadzenia pracy bez pozwolenia i obecności Inżyniera