# OPIS TECHNICZNY

- Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest skanalizowanie gminy Dąbrowa Chełmińska. Aktualnie gmina w południowo – zachodniej części, obejmującej miejscowość Ostromecko i Nowy Dwór jest wyposażona 
w sieć kanalizacji sanitarnej. Obejmuje ona centralną przepompownię ścieków w Ostromecku oraz tranzytowy rurociąg tłoczny z przejściem pod korytem rz. Wisła, podłączony do systemu kanalizacji sanitarnej m. Bydgoszczy.

Północna i wschodnia część gminy posiada fragmentarycznie układy kanalizacji lokalnej.

Do chwili obecnej sporządzono kilka opracowań w fazie koncepcji oraz szczegółowych analiz, mających na celu ustalenie optymalnych kierunków rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. Opracowania te pozwoliły na sformułowanie wynikowych rozwiązań technicznych w fazie koncepcji. Są one przedmiotem niniejszej aktualizacji Programu Ogólnego rozwoju kanalizacji sanitarnej, mającej stanowić podstawę do przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych dla wydzielonych, poszczególnych etapów realizacji inwestycji.

- Główne tezy Programu.

Przyjęto zintegrowany system odprowadzania ścieków z terenu Gminy, podłączony do centralnej oczyszczalni ścieków „Fordon” 
w Bydgoszczy.

Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni dwoma podsystemami tłocznymi:

- istniejącym rurociągiem z przepompowni PS-1 w Ostromecku z syfonem pod rz. Wisła, podłączonym do końcówki kanalizacji sanitarnej w ul. Nawigacyjnej w Fordonie

- projektowanym rurociągiem z przepompowni P14–1 
w miejscowości Mozgowina z syfonem pod rz. Wisła, podłączonym do kolektora dopływowego ścieków F-1 do oczyszczalni ścieków „Fordon’

Ogółem wymagana jest dla potrzeb docelowych realizacja kanałów grawitacyjnych o łącznej długości 74,4 km, 46 przepompowni ścieków oraz rurociągów tłocznych o łącznej długości  50,3 km.

Aktualnie na terenie Gminy eksploatowane są sieci 
i obiekty kanalizacyjne, zrealizowane w zakresie 2002 – 2007 roku. Są to przede wszystkim sieci kanalizacyjne w Ostromecku i Nowym Dworze 
o sumarycznej długości ok. 14,6 km, 5 przepompowni ścieków, w tym przepompownia centralna PS-1 w Ostromecku oraz rurociągi tłoczne o łącznej długości ok. 5,3 km.

Obecnie z kanalizacji korzysta 1.170 mieszkańców, co stanowi 16,0% ludności Gminy. Docelowo projektowany system obsłuży  96,0% ludności Gminy. W sumie z terenu Gminy zostanie odprowadzonych docelowo przeciętnie ok. 1700,0 m3 ścieków w ciągu doby.

Wymagane szacunkowe nakłady inwestycyjne na realizację docelowego zakresu kanalizacji sanitarnej dla gminy wraz z systemem odprowadzania ścieków do kanalizacji m. Bydgoszczy wynoszą 44,9 mln zł.

- Podstawy opracowania.

  - Strategia rozwoju gminy Dąbrowa Chełmińska, oprac. przez Urząd Gminy w czerwcu 2003 roku.

  - Dane demograficzne i informacje gospodarcze udostępnione przez Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa - Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej, zatwierdzony Uchwała Rady Gminy w dniu 6 lipca 2005 roku.

  - Koncepcja odprowadzania ścieków z Gminy Dąbrowa Chełmińska do kanalizacji m. Bydgoszczy oprac. w listopadzie 2005 roku przez ZIWŚ „Aqua Project”.

  - Program ogólny kanalizacji ściekowej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – Obszar II – Aglomeracja Wschodnia – oprac. 
w październiku 2005 roku przez ZIWŚ 	„Aqua Project”.

  - Projekt budowlany odprowadzania ścieków z rejonu wsi Ostromecko do miejskiej sieci kanalizacyjnej w Bydgoszczy oprac. w maju 2002 roku przez ZWIŚ „Aqua Project”.

  - Analiza jakości i systemu odprowadzania ścieków oraz nakładów inwestycyjnych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Dąbrowa Chełmińska oprac. przez Biuro Studiów i Planowania MWiK w Bydgoszczy w lutym 2007 roku.

  - Analiza możliwości obciążania istniejącego układu kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska do kolektora w ul. Nawigacyjnej w Fordonie – oprac. przez ZWIŚ „Aqua Project”.

- Charakterystyka gminy.

  - Dane ogólne.

Dąbrowa Chełmińska jest położona w centralnej części województwa kujawsko - pomorskiego, po prawej stronie rzeki Wisły, 
w odległości 25 km od granic administracyjnych w Bydgoszczy.

Gmina wchodzi w skład powiatu bydgoskiego i zajmuje obszar 124,62 km2, z czego 46,8% stanowią lasy oraz 30,7% użytki orne. Ogólna liczba mieszkańców wg. stanu na koniec 2007 roku wynosiła ok. 7.315 osób.

Przez teren gminy przebiegają drogi: krajowa – nr 80 oraz wojewódzka – nr 551, a ogólna sieć dróg na terenie gminy liczy ponad 80,0 km.

Obszar gminy Dąbrowa Chełmińska, rozciągający się wzdłuż rzeki Wisły, stanowiący ok. 50% powierzchni gminy, został w 1995 roku zaliczony do Zespołu Parków Krajobrazowych – Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Pas terenu gminy o szerokości od 600 do 1.500 m,  położony wzdłuż koryta Wisły, w obrębie pradoliny  rzeki, został zaliczony do obszaru chronionego „Natura 2000”.

4.2. Ludność.

Ilość mieszkańców wykazywała w okresie ostatnich lat nieznaczną tendencję wzrostową i w okresie ostatnich  5 lat wzrosła o  6,7 %.

Siedzibą gminy jest Dąbrowa Chełmińska, aktualnie zamieszkała przez 1.938 osób.

Do głównych miejscowości na terenie gminy należą ponadto:

- Ostromecko			- 941 mieszkańców

- Czarże			- 984 mieszkańców

- Wałdowo Królewskie	- 451 mieszkańców

- Nowy Dwór		- 382 mieszkańców

oraz Janowo, Bolumin, Czemlewo i Strzyżawa, gdzie liczba mieszkańców wynosi od 220 do 280 osób.

W sumie 22 miejscowości są skupione w ramach 14 sołectw.

Na koniec 2007 roku ogólna liczba mieszkańców wynosiła 7.315 osób, wykazując wzrost o 4,2% w stosunku do roku 2004.

Prognoza rozwoju demograficznego na okres do roku 2025( poz. 3.1. i 3.2. nin. opisu )  przedstawia się następująco:

- rok 2010 – 8.990 mieszkańców

- rok 2015 – 11.110 mieszkańców

- rok 2020 – 13.210 mieszkańców

- docelowo –  14.531 mieszkańców

Na okres perspektywy – horyzont czasowy 2025 roku, założono zgodnie ze strategią rozwoju Gminy, wzrost ogólnej liczby mieszkańców o ok. 85,0 % w stosunku do stanu istniejącego na koniec 2007 roku.

4.3. Usługi. Przemysł.

Jednostki usługowe skoncentrowane są głównie w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku oraz sporadycznie w innych miejscowościach takich jak Strzyżawa i Wałdowo Królewskie.

Należy tu wymienić przede wszystkim Szkołę Podstawową i Gimnazjum 
w Dąbrowie Chełmińskiej, szkoły podstawowe i gimnazjum w Ostromecku i w Czarżu oraz szkołę podstawową w Wałdowie.

Ponadto na podkreślenie zasługuje Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Ostromecku oraz placówki gastronomiczne z motelami w Strzyżawie 
i Ostromecku, zakłady rzemieślnicze usługowe oraz sieć handlowa.

Przemysł i zakłady wytwórcze są reprezentowane przez sektor przetwórstwa spożywczego. Należy tu wymienić:

- Zakład „Globus Polska” – Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego z zatrudnieniem 150 osób

- Wytwórnia „Wody Mineralnej” Ostromecko 
z zatrudnieniem 176 pracowników

- 2 piekarnie w Dąbrowie Chełmińskiej i Czarżu

Ponadto do znaczących zakładów na terenie gminy należą:

- Zakład Dystrybucji produktów ropopochodnych 
i części zamiennych „Dulcet” w Strzyżawie 
z zatrudnieniem ok. 80 osób

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Unimat” 
w Otowicach o profilu produkcji – obróbka wyrobów 
z metali niezależnych z zatrudnieniem 130 osób

Strategia rozwoju gminy nie zakłada znaczącego rozwoju przemysłu.

4.4. Gospodarka wodno - ściekowa

Gminny system wodociągowy aktualnie zaopatruje w wodę do celów pitno – gospodarczych ogółem 18 miejscowości. Z wodociągów korzysta ok. 6.800 osób, co stanowi 93,0% mieszkańców gminy.

W 2006 roku ogółem wyprodukowano 587,1 tys. m3, natomiast 
w 2007 roku – 604,4 tys. m3 wody, co stanowi o przeciętnej dobowej wielkości produkcji wody na poziomie 1.608,0 – 1.645,0 m3/dobę.

Ilość wody sprzedanej wynosiła w 2007 roku 332,5 tyś. m3.

Uśredniony globalny wskaźnik jednostkowy zapotrzebowania, odniesiony do produkcji wody,  wynosi 236 l/M/dobę.

Podstawowe źródła zapotrzebowania gminy w wodę to stacje wodociągowe w Dąbrowie Chełmińskiej, Nowym Dworze i Gzinie Górnym.

Woda doprowadzona jest do konsumentów za pośrednictwem sieci magistralnej i rozdzielczej o łącznej długości 168,0 km.

Kanalizację sanitarną posiada aktualnie na terenie gminy wyłącznie Ostromecko i Nowy Dwór, w którym w okresie 2002-2007 zrealizowano system sieci kanalizacyjnej wraz z lokalnymi przepompowniami oraz przepompownią centralną, PS-1 w Ostromecku, tłoczącą ścieki za pośrednictwem rurociągu tłocznego Ø 160-200 mm PE o długości 
ok. 3,7 km z przejściem pod korytem rzeki Wisły do systemu sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Fordon. Ścieki te są doprowadzane do centralnej oczyszczalni „Fordon” w Łoskoniu.

Pozostałe miejscowości na terenie gminy są wyposażone w kanalizację lokalną, bazującą na zbiornikach bezodpływowych. Wyjątkiem jest tu rejon osiedla wielorodzinnego przy ul. Bazowej w Dąbrowie Chełmińskiej, wyposażony w osiedlową sieć kanalizacji sanitarnej z lokalną, kontenerową oczyszczalnią ścieków typu „Ela” o przepustowości 100,0 m3/dobę.

Aktualnie długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
( bez przyłączy ) wynosi 14,6 km. Ilość mieszkańców korzystających obecnie z kanalizacji sanitarnej stanowi ok. 16% ogółu mieszkańców gminy.

Kanalizacja sanitarna podlega sukcesywnej rozbudowie. Aktualnie realizowana jest budowa kanalizacji na osiedlu Zabasta w Ostromecku.

- Bilans ścieków.

  - Założenia.

Bilans ścieków został opracowany w ramach Koncepcji Programowo – Przestrzennej odprowadzania ścieków z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska ( poz. 3.4. nin. opisu ) oraz uaktualniony przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Bydgoszczy w 2007 roku ( poz. 3.7. nin. opisu ). Bilans opracowano dla 5 horyzontów czasowych w rozbiciu na 5 podstawowych zlewni kanalizacji obejmujących w całości obszar Gminy.

Dla potrzeb nin. opracowania bilans skoncentrowano na 3 horyzontach czasowych:

- stan aktualny ( rok 2008 - 2009 )

- I etap rozbudowy ( odniesiony do roku 2015 )

- docelowo ( odniesione po roku 2020 )

5 wyodrębnionych zlewni uwzględnionych w bilansie to:

- zlewnia I – Ostromecko + Nowy Dwór, Strzyżewo

- zlewnia II – Wałdowo + Bolumin, Boluminek

- zlewnia III – Dąbrowa Chełmińska + Otowice

- zlewnia IV – Czarże + Słończ, Dębowiec,

- zlewnia V – Janowo, Czarże, Gzin Górny  + Rafa, Pień, Mozgowina.

Przy opracowaniu bilansu wykorzystano:

- analizę aktualnego zużycia wody przez ludność i innych odbiorców w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy

- wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.1996 roku (Dz. U. nr 151/96 poz. 716) wraz z późniejszymi zmianami

- dane demograficzne wraz z prognozą rozwoju, opracowaną 
w ramach strategii rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmodyfikowane przez  MWiK Bydgoszcz ( poz. 3.7. nin. opisu )

- szczegółową analizę ścieków przemysłowych, odprowadzanych aktualnie przez zakłady

Do obliczeń bilansu ścieków w opracowaniu MWiK ( poz. 3.7. nin. opisu ) zastosowano współczynniki nierównomierności:

- dobowej Nd = 1.40

- godzinowej Nh = 1.70

oraz założenie stopnia skanalizowania gminy, zróżnicowanego dla wyszczególnionych zlewni, na uśrednionym poziomie:

- I etap 	– 93%

- docelowo 	– 96%

  - Zestawienie obliczeń

Dane wynikowe poszczególnych obliczeń ( poz. 3.7. nin. opisu ) bilansu ścieków przedstawiają się następująco:

I etap - 2015 rok

Qśrd = 1.200,76 m3/dobę

Qmax d = 1.681,06 m3/dobę

Qmax h = 133,85 m3/h = 37,18 l/sek

docelowo

Qśrd = 1.694,17 m3/dobę

Qmax d = 2.371,84 m3/dobę

Qmax h = 181,66 m3/h = 50,46 l/sek

Rozbicie globalnych ilości ścieków na poszczególnych 5 wyodrębnionych zlewni przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Należy podkreślić, że to wielkości teoretyczne. Faktyczna ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana w poszczególnych horyzontach czasowych, jest uzależniona od tempa rozwoju sieci kanalizacyjnej w obrębie wyznaczonych zlewni.

  - Ilość ścieków w I etapie rozbudowy.

Przyjęto, że w I etapie rozwoju do systemu kanalizacyjnego, poza obecną zlewnią I – Ostromecko zostanie podłączona zlewnia III – Dąbrowa Chełmińska. Przy założeniu, że w I etapie zostanie podłączonych 90% ogólnej liczby mieszkańców na obszarze, stanowiącym 86% powierzchni miejscowości ( proporcjonalnie do  zrealizowanej długości sieci kanalizacji sanitarne), zaistnieje możliwość podłączenia części miejscowości Otowice.     Dla takiego zakresu rzeczowego opracowano pośredni bilans ścieków, określający dopływ ścieków do systemu gminnego na poziomie:

Qśrd = 651,41  m3/dobę

Qmax d = 911,97 m3/dobę

Qmax h = 75,74 m3/h = 21,04 l/sek

Szczegółowe obliczenia bilansu, odniesione do I etapu rozbudowy kanalizacji, przedstawiono w załączonej tabeli nr 3.

- Podstawowe założenia rozwoju kanalizacji.

Generalnym założeniem rozwoju kanalizacji na terenie Gminy jest docelowe odprowadzenie pełnej ilości ścieków bytowo – gospodarczych 
i przemysłowych poprzez kanalizację m. Bydgoszczy do centralnej oczyszczalni ścieków „Fordon”.

Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą dwu niezależnych, tranzytowych rurociągów tłocznych, łączących obszar gminy poprzez koryto rz. Wisła 
z siecią kanalizacji sanitarnej m. Bydgoszczy.

Pierwszy z nich, istniejący – zrealizowany w okresie 2004-2006 roku łączy już obecnie zlewnię nr I – Ostromecko z końcówką sieci kanalizacyjnej 
w ul. Nawigacyjnej w Fordonie.

Drugi z nich – projektowany – połączy centralną przepompownię ścieków w miejscowości Mozgowina, poprzez koryto rz. Wisła, z kolektorem F-1 
w Fordonie.

Rurociąg ten przejmować będzie docelowo ścieki z pozostałych 4 zlewni kanalizacji na terenie gminy.

W okresie przejściowym do czasu realizacji rurociągu tłocznego 
z Mozgowiny – istniejący tranzytowy przewód z Ostromecka, odprowadzać będzie ścieki ze zlewni I – Ostromecko oraz dodatkowo ze zlewni III – Dąbrowa Chełmińska. Po roku 2015 – w miarę rozwoju sieci kanalizacyjnej i przyrostu ścieków z obu zlewni oraz sukcesywnie, ze zlewni pozostałych - Dąbrowa Chełmińska zostanie przełączona do centralnej przepompowni ścieków  w Morgowinie  z rurociągiem tłocznym

do oczyszczalni ścieków „ Fordon”.

Przepompownia ścieków PS-1 w Ostromecku wraz z istniejącym, tranzytowym rurociągiem tłocznym, obsługiwać będzie docelowo, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem – zlewnię nr I, obejmujące poza Ostromeckiem, miejscowość Nowy Dwór i Strzyżawę.

- Krótka charakterystyka odbiornika ścieków.

  - Oczyszczalnia ścieków „Fordon”

Oczyszczalnia ścieków FORDON jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną, z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych, posiada przepustowość 26 710 m3/d i zrzuca ścieki oczyszczone do rzeki Wisły.

Ścieki surowe do oczyszczalni dopływają grawitacyjnie kolektorem 
Ø 2,20 m oraz są przywożone wozami asenizacyjnymi, z których rozładunek odbywa się na stanowisku opróżniania wozów asenizacyjnych.

Ścieki poddawane są oczyszczaniu na stopniu mechanicznym 
z piaskownikami, radialnymi osadnikami wstępnymi oraz na stopniu biologicznym, obejmującym zblokowane komory osadu czynnego dla usunięcia związków węgla, azotu i fosforu i osadniki wtórne typu radialnego.

Przeróbka osadów następuje w procesie fermentacji metanowej 
z odzyskiem biogazu. Osad przefermentowany i odwodniony poddany jest kompostowaniu.

W roku 2008 rozpoczęto prace projektowe związane z modernizacją oczyszczalni i rozbudową do przepustowości 40,0 tyś m3/dobę.

Projektowana przepustowość oczyszczalni uwzględnia docelową ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska.

  - Kolektory dopływowe.

Analizę stanu technicznego i przepustowości kolektorów dopływowych ścieków surowych do oczyszczalni „Fordon” przeprowadzono w kontekście rezerw w ich przepustowości i możliwości przejmowania ścieków z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska.

7.2.1. Kolektor w ul. Nawigacyjnej i Bydgoskiej w Fordonie.

Kolektor o średnicy 300 mm w m. Bydgoszczy w Fordonie posiada nominalną przepustowość ok. 47,0 l/sek i rezerwę w przepustowości hydraulicznej w granicach 20,0 – 21,0 l/sek. Analogicznie odcinek 
o średnicy 400 mm i nominalnej przepustowości ok. 89,0 l/sek posiada rezerwę w przepustowości hydraulicznej ok. 30,0 l/sek. W obu przypadkach wymagana jest jednakże przebudowa odcinków omawianych kanałów o łącznej długości 122,0 m, mająca na celu wyeliminowanie „przeciw-spadków” ( poz. 3.8. nin. opisu ).

Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, że rozpatrywane kanały są 
w stanie odebrać przewidywane ilości ścieków, jakie będą w I etapie odprowadzane ze zlewni I – Ostromecko i zlewni III – Dąbrowa Chełmińska oraz docelowo – wyłącznie ze zlewni I.

7.2.2. Kolektor sanitarny „F-1” w Fordonie.

Kolektor sanitarny F-1 w rejonie oczyszczalni ścieków „Fordon” posiada średnicę 800 mm i nominalną przepustowość 418,0 l/sek, określoną dla minimalnego spadku 1‰. Kolektor ten przejmie ścieki 
z projektowanego rurociągu tłocznego z centralnej przepompowni 
w Mozgowinie, bez spełnienia jakichkolwiek warunków dodatkowych.

- Przepływy obliczeniowe.

  - Kanalizacja grawitacyjna.

Przepływy obliczeniowe dla zwymiarowania kanalizacji grawitacyjnej w poszczególnych miejscowościach ustalono zgodnie z PN-EN 754-4 wg. formuły:

qobl = 2 x qmax sek l/sek

przyjmując 50% rezerwy o przepustowości kanałów dla tzw. wód przypadkowych i infiltracyjnych, gdzie:

qmax sek – obliczeniowy maksymalny dopływ ścieków wg. tabeli nr 2. W przypadku konieczności podziału obszaru danej miejscowości na kilka zlewni cząstkowych, obsługiwanych przez rejonowe przepompownie, globalne odpływy ścieków z miejscowości rozdzielono na części, proporcjonalne do powierzchni zlewni cząstkowych.

Przy wymiarowaniu kanalizacji grawitacyjnej przyjęto zasadę minimalnej średnicy kanału Ø 200 mm, dla której nominalną przepustowość hydrauliczną, ustalono, dla minimalnego spadku dna kanału 5‰ wynosi 23,17 l/sek.

  - Przepompownie ścieków. Rurociągi tłoczne.

Nominalną wydajność przepompowni ustalono z zależności:

Qobl p = m x qmax sek  ≥ 3,50 l/sek

m – współczynnik rezerwy wydajności przepompowni przyjęty 
                    w wysokości 10 -20 % qmax sek

Ustalenie przepływu dla przepompowni lokalnych, obsługujących jedną, odrębnie zbilansowaną miejscowość, dokonano na analogicznej zasadzie, jak dla kanałów grawitacyjnych.

W odniesieniu do małych przepompowni o maksymalnym dopływie ścieków poniżej 3,50 l/sek przyjęto nominalną wydajność przepompowni na takim poziomie, zapewniając optymalne prędkości przepływu 
w rurociągu tłocznym, zwymiarowanym ze względów eksploatacyjnych, 
w każdym przypadku na co najmniej Ø 90 mm.

Dla przepompowni o nominalnym wydatku powyżej 3,50 l/sek, rurociągi tłoczne zwymiarowano na przepływy, odpowiadające obliczeniowej wydajności pomp.

- Gminny system kanalizacji grawitacyjno – tłocznej – układ docelowy.

  - Założenia.

W projektowanym docelowym układzie systemu gminnego przyjęto, że zlewnia I – Ostromecko obejmująca ponadto Nowy Dwór i Strzyżawę, obsługiwana będzie, zgodnie z pierwotnymi założeniami, przez istniejące lokalne przepompownie na terenie poszczególnych miejscowości oraz centralną przepompownię ścieków PS-1 w Ostromecku, z rurociągiem tłocznym, podłączonym do końcówki kanalizacji sanitarnej m. Bydgoszczy – w ul. Nawigacyjnej w Fordonie.

Przyjęte założenie zostaje częściowo zmodyfikowane dla potrzeb I etapu rozbudowy kanalizacji ( vide pkt. 10 nin. opisu ).

Pozostały obszar gminy przewiduje się podłączyć do centralnej przepompowni ścieków w Mozgowinie, skąd ścieki tłoczone będą projektowanym rurociągiem z syfonowym przejściem pod korytem 
rz. Wisła, do kolektora sanitarnego „F-1” w Fordonie.

Układ topograficzny gminy a szczególnie zróżnicowanie położenia poszczególnych miejscowości pod względem wysokościowym, narzucają konieczność  ich zgrupowania w wyodrębnione zlewnie.

- zlewnia II i III – Dąbrowa Chełmińska i Wałdowo Królewskie,  docelowo połączone tranzytowym rurociągiem tłocznym poprzez Nowy Dwór i Reptowo do centralnej przepompowni w Mozgowinie.

- zlewnia IV – Czarże, Słończ, Dębowiec  i okoliczne miejscowości, połączone tranzytowym rurociągiem tłocznym poprzez Rafę i Pień do centralnej przepompowni w Mozgowinie.

- zlewnia V – Janowo, Czemlewo, Gzin Górny  i okolice miejscowości, połączone tranzytowym rurociągiem tłocznym poprzez Pień do centralnej przepompowni w Mozgowinie.

9.2. Kanalizacja grawitacyjna w poszczególnych miejscowościach.

9.2.1. Dąbrowa Chełmińska.

Miejscowość ta jest największą jednostką osadniczą w gminie. System kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej został podzielony na siedem lokalnych zlewni, obsługiwanych przez rejonowe przepompownie ścieków.

Łączna długość projektowanych kanałów grawitacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej wyniesie 13.518 m, co stanowi niemal 20% ogolnej długości kanalizacji grawitacyjnej, zaprojektowanej  dla potrzeb Gminy.

Największą zlewnie stanowi zlewnia przepompowni ścieków P6-3 
(5.745 m kanałów grawitacyjnych).

Kanalizacja tej zlewni odbiera ścieki z obszaru ulic Bydgoskiej, Strażackiej, Rzemieślniczej, Toruńskiej i Młyńskiej, o zabudowie jednorodzinnej.

Kolejnymi zlewniami o dużej powierzchni i ilości zaprojektowanych kanałów, są zlewnie przepompowni ścieków:

- P6-2 – 3,2 km sieci – odbiór ścieków z rejonu ulic Strażackiej, Podgórnej i Toruńskiej

- P6-1 – 2,7 km sieci – odbiór ścieków z rejonu bloków przy ul. Bazowej i z ul. Weterynaryjnej.

Pozostałe cztery zlewnie, stanowiące ok. 14% zaprojektowanych kanałów w Dąbrowie Chełmińskiej, mają charakter drugorzędny. Odbierają ścieki z:

- P6-4 – szkoła i kilka okolicznych domostw – długość sieci 248,0 m

- P6-5 – rejon przetwórni owoców i warzyw „Globus” – długość sieci 1006,0 m

- P6-6 – rejon zaprojektowanego osiedla domków przy 
ul. Bydgoskiej – długość sieci – 322,0 m

- P6-7 – projektowane osiedle domków w pobliżu ulicy Bazowej – długość sieci 300,0 m

9.2.2. Ostromecko – Nowy Dwór.

Zrealizowana kanalizacja grawitacyjna wraz z lokalnymi przepompowniami ścieków stanowi element docelowego układu. Nie przewiduje się, żadnych istotnych zmian i adaptacji, z wyjątkiem sukcesywnej rozbudowy sieci grawitacyjnej.

Proponowane modyfikacje istniejącego układu w ramach przejściowego podłączenia Dąbrowy Chełmińskiej do układu Ostromecko – 
ul. Nawigacyjna w Fordonie, nie naruszają i nie kolidują z rozwiązaniem docelowym.

Aktualnie Ostromecko posiada sieć grawitacyjną o łącznej długości 9.600,0 m i poza centralną przepompownią PS-1, przepompownię lokalną PS-2, zlokalizowaną w rejonie Wytwórni Wód Mineralnych „Ostromecko” oraz PS-3, zlokalizowaną dla obsługi osiedla Zabasta. Aktualnie jest w toku budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zabasta z terminem ukończenia w połowie 2008 roku.

W Nowym Dworze eksploatowana jest sieć grawitacyjna o łącznej długości 5,0 km, w tym kolektor dosyłowy na trasie Nowy Dwór – Ostromecko, o długości 2.028,0 m. Północny obszar wsi, położony po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej jest przeznaczony dodatkowo pod rozwój budownictwa mieszkaniowego. Uzbrojenie tego terenu  w kanalizację sanitarną zostało uwzględnione w nin. opracowaniu.

9.2.3. Pozostałe miejscowości.

Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do systemu gminnego zostało zaprojektowane dla pozostałych 18 miejscowości. 
Z uwagi na zróżnicowany układ wysokościowy, w każdym 
z przedstawionych przypadków zachodzi konieczność przepompowywania ścieków.

Sieć grawitacyjną zwymiarowano generalnie na Ø 200 mm. Wyjątkiem jest kolektor zbiorczy o długości 2.080,0 m w Mozgowinie, gdzie dla przepływu obliczeniowego qmax sek = 39,03 l/sek przyjęto na odcinku Reptowo – Mozgowina średnice 250 mm oraz w Mozgowinie – Ø 300 mm. Przepustowość hydrauliczna wymienionych kanałów przy założeniu spadku i = 15‰ dla kanału Ø 250 mm wynosi 72,8 l/sek, natomiast dla kanału Ø 300 mm przy minimalnym spadku i = 3‰ – 52,9 l/sek.

9.2.4. Zestawienie potrzeb w zakresie kanalizacji grawitacyjnej.

Wyposażenie 18 miejscowości na terenie gminy w kanalizację sanitarną wymaga realizacji sieci grawitacyjnej o łącznej długości 
74.447,0 m, w tym o średnicy:

Ø 200 mm – 72.367,0 m		t. j.  97,2%

Ø 250 mm – 910,0 m		t. j. 1,2 %

Ø 300 mm – 1.170,0 m		t. j. 1,6 %

Łącznie z istniejącą i eksploatowaną obecnie siecią kanalizacji sanitarnej, sumaryczna długość sieci grawitacyjnej wyniesie 87,0  km.

Zestawienie wymaganej długości sieci grawitacyjnej przedstawiono 
w załączonej tabeli nr 4.

9.3. Przepompownie ścieków.

9.3.1. Założenia.

Projektowane przepompownie ścieków, w zależności od pełnionej funkcji, będą miały charakter przepompowni lokalnych, obsługujących miejscowość lub jej część przepompowni zbiorczych obsługujących obszar całej lub kilku sąsiednich miejscowości oraz przepompowni centralnych, 
o podstawowym znaczeniu dla gminnego systemu kanalizacji sanitarnej.

Dla projektowanych układów kanalizacji grawitacyjno – tłocznej przeprowadzono szczegółową analizę hydrauliczną, wstępny dobór pomp oraz zwymiarowano rurociągi tłoczne. Dobór pomp przeprowadzono na przykładzie pomp jednego z producentów obecnych na krajowym rynku, co nie przesądza o innym doborze w fazie sporządzania projektów budowlanych. W przypadku przepompowni o podstawowym znaczeniu dla projektowanego systemu, zaproponowano dla potrzeb docelowych dobór 
3 jednostek pomp, w tym 1 rezerwowej, z możliwością montażu w ramach 
I etapu 2 jednostek. Rozwiązanie takie jest uzasadnione etapowością budowy sieci kanalizacyjnych na terenie gminy i sukcesywnym wzrostem ilości ścieków na przestrzeni kilkunastu lat.

W sumie zaprojektowano 46 przepompowni o zróżnicowanej wydajności od 3,50 do maksymalnie 39,03 l/sek i wysokościach podnoszenia w zakresie od 9,90 do 51,43 m SW.

Dla przepompowni o podstawowym znaczeniu dla systemu kanalizacyjnego gminy przeprowadzono szczegółowe obliczenia hydrauliczne.

Pozostałe, przepompownie o lokalnym – drugorzędnym znaczeniu  przedstawiono  wraz ze  wstępnym doborem pomp i parametrami rurociągów tłocznych w syntetycznej formie, w odrębnym zestawieniu       ( tabela nr 5 ).

W zestawieniu pominięto indywidualne, przydomowe przepompownie, zlokalizowane na obrzeżach obszarów uzbrojonych dla obsługi peryferyjnie położonych  siedlisk i  budynków mieszkalnych. Docelową ich liczbę należy szacować na ok. 50 obiektów.

W zakresie wymiarowania rurociągów tłocznych przyjęto zasadę zaprojektowania ich z rur PE klasy 80 lub PE-HD klasy czy 100 oraz zasadę minimalnej średnicy 90 mm, uzasadnionej względami eksploatacyjnymi. Założenie to powoduje, że minimalna wydajność przepompowni ścieków w celu uzyskania optymalnych warunków przepływu na poziomie powyżej 0,70 m/sek , powinna wynosić, co najmniej 3,50 l/sek.

9.3.2. Oznaczenie przepompowni.

W celu uzyskania przejrzystości w oznaczeniach przepompowni ścieków przyjęto ich numerację wg. układu P2-1, gdzie indeks 2 oznacza umowny numer miejscowości, natomiast cyfra 1 – kolejny numer przepompowni na terenie danej miejscowości. Poszczególnym miejscowościom przypisano następującą numerację:

Bolumin 	– 1,		Boluminek 	    – 2,	          Borki                      - 3

Czarże 	 - 4,               Czemlewo      – 5, 	Dąbrowa Ch. 	– 6,	   Dębowiec     – 7,              Gzin Górny     - 8, 	Gzin Dolny 		– 9,	   Janowo        – 10,              Otowice 	    - 11,	Wałdowo Król. 	– 12,	   Słończ 	– 13,             Mozgowina    – 14,	Nowy Dwór 	– 15,	   Ostromecko  – 16,            Reptowo	    – 17,	Strzyżawa 		– 18,	   Mała Kępa    – 19,            Pień 		    – 20,	Rafa 			– 21,	   Wielka Kępa – 22.

9.3.3. Centralna przepompownia ścieków P6–3 w Dąbrowie Chełmińskiej.

Przepompownia tłoczyć będzie ścieki z obszaru Dąbrowy Chełmińskiej. Docelowa wydajność przepompowni powinna wynosić 
21,0 l/sek. Na trasie rurociągu tłocznego zostanie w węźle KP6 – 1 podłączony dopływ ścieków z miejscowości  Boluminek, natomiast w węźle połączeniowym KP6–2 - zlewnia kanalizacji 
w Wałdowie Królewskim i miejscowości Ołowice i Bolumin.

Ścieki zostaną doprowadzone w układzie docelowym do projektowanej pośredniej przepompowni P15 – 3 w Nowym Dworze.

Wymagana wysokość podnoszenia pomp wynosi 31,91 m SW. Wstępnie przyjęto pompy typu KSB KRTF-80-315/172 UC-S, n = 2 jednostki, 
w tym 1 rezerwowa, z silnikami o mocy 16,5 kW.

Biorąc pod uwagę konieczność etapowania budowy kanalizacji 
i sukcesywny przyrost ilości ścieków alternatywnie przyjęto dla potrzeb docelowych n = 3 jednostki, w tym 2 robocze pompy typu KSB KRTF – 80-315/122 UG–S z silnikami o mocy 12,0 kW. Dwie pompy tego typu będą przydatne już w I etapie budowy kanalizacji w Dąbrowie Chełmińskiej.

Rurociąg tłoczny o łącznej długości 5.420,0 m zwymiarowano na 
Ø 180 mm PE ( odcinek do węzła KP6–1 ) oraz Ø 200 mm PE na odcinkach pozostałych.

Szczegółowe obliczenia hydrauliczne i dobór pomp przedstawiono 
w załączonej tabeli nr 7.

9.3.4. Pośrednia przepompownia ścieków P15–3 w Nowym Dworze.

Z uwagi na znaczną odległość od przepompowni ścieków P6–3 
w Dąbrowie Chełmińskiej do komory wytłumiającej KW w miejscowości Reptowo, wynoszącą ponad 7,6 km, zdecydowano o konieczności zastosowania przepompowni pośredniej. Ze względu na dogodność etapowania, przepompownię oznaczoną jako P15–3, zlokalizowano 
w Nowym Dworze.

Przepływ obliczeniowy ustalono jako sumaryczny odpływ dla zlewni 
nr II – Wałdowo oraz zlewni nr III – Dąbrowa Chełmińska. Wynosi on 
qobl. = 24,47 l/sek. Rurociąg tłoczny przepompowni, mający charakter tranzytowy, odprowadzono do komory wytłumiającej KW15–3, zlokalizowanej na skraju miejscowości Reptowo, skąd ścieki grawitacyjnie zostaną odprowadzone do kolektora w miejscowości Mozgowina.

Wymagana wysokość podnoszenia pomp wynosi Hp = 21,16 m SW.

Z uwagi na etapowanie budowy kanalizacji sukcesywny przyrost ilości ścieków przyjęto pompy KSB KRTF 80-250/114 UG-S, n = 2 jednostki, 
w tym 1 rezerwowa z silnikami o mocy 11,8 kW lub alternatywnie n=3 pompy typu KSB KRTF 80-250/74 UG-S, w tym 2 robocze
 i 1 rezerwowa, z silnikami o mocy 7.5 kW każda.

Rurociąg tłoczny o łącznej długości 2.210,0 m zwymiarowano na 
Ø 200 mm PE na całej długości. Na trasie rurociągu przewiduje się włączenie przewodu tłocznego z lokalnej przepompowni P17-1 w Reptowie. Szczegółowe obliczenia hydrauliczne i dobór pomp przedstawiono 
w załączonej tabeli nr 8.

9.3.5. Przepompownia ścieków P13-1 w Słończu.

Przepompownia P13-1 obsługiwać będzie zlewnia kanalizacji, obejmującą miejscowość, Czarże, Gzin Dolny, Borki, Dębowiec oraz Słończ Środkowy. Docelowy przepływ obliczeniowy ustalono jako sumę odpływów qmax sek dla wymienionych miejscowości, określonych 
w załączonej tabeli nr 2 ( poz. 10, 11, 12, 13 i 16 ).

Dla qobl = 8,16 l/sek oraz wymaganej wysokości podnoszenia pomp 
Hp = 41,47 m SW przyjęto wstępnie pompy typu KSB KRTF 
80-315/172UC2-S, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa z silnikami o mocy 16.5 kW każdy. Rurociąg tłoczny na trasie od przepompowni do  końcówki kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Rafa, o łącznej długości 4.680,0 m,  zwymiarowano na Ø 125/4,8 mm PE.

Szczegółowe obliczenia hydrauliczne i dobór pomp przedstawiono 
w załączonej tabeli nr 10.

9.3.6. Przepompownia ścieków P21-1 w Rafie.

Przepompownia ścieków P21-1 obsługiwać będzie zlewnię kanalizacji obejmującą Czarże, Gzin Dolny, Borki, Dębowiec, Słończ Środkowy oraz Rafę.

Docelowy przepływ obliczeniowy ustalono jako sumę wydajności przepompowni P13-1 w Słońcu, dopływu ścieków kolektorem grawitacyjnym z miejscowości, położonych na obszarze zlewni IV ( Janowo, Czemlewo, Gzin Górny ) oraz z miejscowości Rafa.

Na trasie rurociągu tłocznego z przepompowni P21-1 przyjęto węzeł połączeniowy z rurociągiem tłocznym z przepompowni P10-4 w Janowie oraz węzeł połączeniowy z przewodem tłocznym z przepompowni P20-1 
w miejscowości Pień.

Przepływy obliczeniowe na wymienionych kolejnych odcinkach rurociągu wyniosą odpowiednio 12,36 l/sek oraz 12,49 l/sek.

Dla ustalonego przepływu obliczeniowego i wymaganej wysokości podnoszenia pomp Hp = 34,61 m SW przyjęto wstępnie pompy typu KSB KRTF–80-315/172/UC2-S, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa z silnikami o mocy 16,5 kW każdy.

Rurociąg tłoczny na całej długości 2.380,0 m pomiędzy przepompownią P21-1 i komorą połączeniową KP21-1 zwymiarowano na 
Ø 160 mm PE.

Szczegółowe obliczenia hydrauliczne i dobór pomp przedstawiono 
w załączonej tabeli nr 11.

9.3.7. Centralna przepompownia ścieków P14-1 w Mozgowinie.

Przepompownia P14-1 docelowo przejmować będzie ścieki ze zlewni II – Wałdowo, III – Dąbrowa Chełmińska, IV – Czarże i V – Janowo.

Docelowy przepływ obliczeniowy ustalony jako suma dopływu ścieków 
o natężeniu qmax sek wyniesie qobl = 39,03 l/sek.

Wymagane wysokość podnoszenia pomp wynosi Hp=20,84 m SW. Przyjęto wstępnie pompy typu KSB KRTF 80-250/114 UG-S, 
n–3 jednostki, w tym 2 robocze i 1 rezerwowa, z silnikami o mocy 
11,8 kW.

Rurociąg tłoczny z syfonowym przejściem pod korytem rz. Wisła zostanie podłączony do kolektora „F-1” Ø 0,80 m w Fordonie, stanowiącego dopływ do przepompowni ścieków PF-1. Długość rurociągu wynosi 2.700,0 m.

Zwymiarowano go na Ø 250 mm PE. Na odcinkach, przewidzianych do wykonania metodą przewiertu sterowanego, przejście pod korytem Wisły wraz z podejściami posiada długość ok. 700,0 m. Szczegółowe obliczenia hydrauliczne i dobór pomp przedstawiono w załączonej tabeli nr 12.

    - Przepompownia ścieków PS-1 w Ostromecku ( adaptacja ).

Przepompownia docelowo obsłuży zlewnię nr I obejmującą poza Ostromeckiem, miejscowości Nowy Dwór i Strzyżawę.

Docelowy obliczeniowy przepływ ścieków na odcinku Ostromecko – Strzyżawa wyniesie 10,22 l/sek natomiast na odcinku Strzyżawa – 
ul. Nawigacyjna w Fordonie – 11,02 l/sek.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prędkości przepływu ścieków 
w istniejącym rurociągu tłocznym na optymalnym zakresie, dla doboru pomp przyjęto wydajność przepompowni PS-1 na poziomie 
qobl = 13,0 l/sek.

Wymagana wysokość podnoszenia pomp wynosi 32.29 m SW.

Przyjęto wstępnie pompy typu KSB KRTF 80-315/172 UC2-S, 
n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami o mocy 16,5 kW.

Pompy te zostaną zastosowane już w I etapie rozbudowy kanalizacji.

Przepompownia PS-1 w okresie przejściowym będzie tłoczyć ścieki dodatkowo ze zlewni nr III – Dąbrowa Chełmińska, z tym, że wymagane będą w tym okresie 3 jednostki, w tym 2 robocze pomp o analogicznej charakterystyce ( vide p-kt 8.1. nin. opisu ).

Istniejący rurociąg tłoczny o średnicy od 160 do 200 mm PE nie będzie wymagać dodatkowych adaptacji.

Szczegółowe obliczenia hydrauliczne przedstawiono w załączonej tabeli 
nr 6.

9.4. Rurociągi tłoczne.

Zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur PE klasy 80 lub klasy HD 100 o średnicy w zakresie od Ø 90 mm jako minimalnej do Ø 250 mm dla rurociągu tłocznego z centralnej przepompowni ścieków P14–1 
w Mozgowinie.

Łączna docelowa długość projektowanych rurociągów tłocznych wynosi 50.260,0 m.

Łącznie z rurociągami istniejącymi, sumaryczna długość rurociągów tłocznych na terenie gminy wyniesie docelowo 55,5 km.                                                                                                Zbiorcze zestawienie rurociągów w rozbiciu na poszczególne zlewnie oraz przepompownie ścieków, przedstawiono w załączonej tabeli nr 5.

10. I  etap realizacji.

10.1. Założenia.

Docelowa realizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla gminy zostanie wdrożona etapowo. Podstawowym założeniem realizacji I etapu jest skanalizowanie Dąbrowy Chełmińskiej, z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący układ Ostromecko - Fordon do kanalizacji 
m. Bydgoszczy. Założenie to jest realne przy dociążeniu istniejących obiektów i wykorzystaniu przepustowości istniejących sieci grawitacyjnych i tłocznych.

Zakres rzeczowy I etapu oraz zwymiarowanie sieci i obiektów zostało dostosowane do docelowego systemu odprowadzania ścieków, stanowiąc jego wydzieloną część.

10.2. Odprowadzenie ścieków z Dąbrowy Chełmińskiej.

10.2.1. Kanalizacja grawitacyjna.

Układ kanalizacji w obrębie miejscowości jest analogiczny jak 
w rozwiązaniu docelowym. Obszar Dąbrowy Chełmińskiej z uwagi na ukształtowanie wysokościowe terenu oraz zagospodarowanie terenu został podzielony na 7 zlewni obsługiwanych przez przepompownie sieciowe. Kluczowe znaczenie dla uzyskania efektów mają 3 zlewnie, obsługujące ok. 85% obszaru miejscowości, dla których wymagana jest budowa ogółem 11,64 km grawitacyjnych kanałów. Są to zlewnie przepompowni P6–1, 
P6–2 i P6–3 i do tych zlewni proponuje się ograniczyć zakres rzeczowy realizacji I etapu. Zakłada się ponadto sukcesywny proces podłączania poszczególnych posesji do kanalizacji w stopniu, umożliwiającym osiągnięcie w roku 2015 wskaźnika 90% podłączonych mieszkańców.

Funkcje przepompowni centralnej, tłoczącej całkowitą ilość  ścieków, odprowadzanych z miejscowości, pełnić będzie przepompownia oznaczona w rozwiązaniu docelowym jako P6–3.

10.2.2. Centralna przepompownia ścieków ( P6 – 3 ).

10.2.2.1. Przepływy obliczeniowe.

Z uwagi na konieczność wymiarowania rurociągu tłocznego na przepływy docelowe jako miarodajny przepływ należałoby przyjąć wartości zapewniające prędkości przepływu na poziomie powyżej 
0,70 m/sek. Wartość ta wynosi, co najmniej 18,0 l/sek i znacznie przekracza maksymalny odpływ ścieków z Dąbrowy Chełmińskiej, zbilansowany dla I etapu na 10,56 l/sek.

W wyniku szczegółowej analizy założono przepływ obliczeniowy 
i wydajność pompy roboczej na poziomie 14.0 l/sek, generujący prędkość przepływu na poziomie 0,65 m/sek na odcinku rurociągu Ø 180 mm 
i 0,52 m/sek - na odcinku Ø 200 mm. W celu uzyskania przepływów płuczących na poziomie powyżej 0,70 m/sek, założono w porze doby, poza szczytowym okresem dopływu ścieków ( np. w porze nocnej ), równoległą pracę obu pomp ( roboczej i rezerwowej ), zapewniając przepływ na poziomie 21,0 l/sek, i prędkości przepływu w rurociągu na poziomie od 0,97 do odpowiednio 0,78 m/sek. Regularne, automatyczne inicjowanie przepływów płuczących z częstotliwością co dobę, zapobiegnie inkrustacji wewnętrznych ścian rurociągu i tworzeniu się złogów osadu wewnątrz przewodu.

Przyjęte rozwiązanie podyktowane jest ograniczoną przepustowością istniejącego rurociągu tłocznego z przepompowni PS-1 w Ostromecku, określoną na ok. 20.0 – 22,0 l/sek.

10.2.2.2. Wstępny dobór pomp.

Dla przepływu płuczącego Σ qobl = 21,0 l/sek obliczono wymaganą wysokość podnoszenia pomp.

Wynosi ona: 		H P6 – 3 = 31,01 mSW

Wstępnie przyjęto pompy typu KRTF 80 – 315/122-UG-S z silnikami 
o mocy 12,0 kW, n = 2 jednostki w tym 1 rezerwowa dla przypadku tłoczenia ścieków o natężeniu dopływu qmax sek oraz n = 2 jednostki załączone jednocześnie dla zainicjowanego przepływu płuczącego.

Przyjęte pompy, po zwiększeniu ilości jednostek do n=3 szt. w tym 
2 robocze, będą przydatne w układzie docelowym ( vide – pkt. 9.3.3. ).

10.2.3. Warunki przepływu w rurociągu tłocznym.

Trasa rurociągu tłocznego pokrywa się w 90% z trasą rurociągu wymaganą dla rozwiązania docelowego. Jedynie odcinek rurociągu 
Ø 200 mm o długości 610,0 m w Nowym Dworze, podłączony do końcówki istn. kolektora grawitacyjnego, nie będzie wykorzystany 
w układzie docelowym.

W trakcie I etapu eksploatacji urządzeń warunki przepływu 
w rurociągu tłocznym, ustalone dla qmax sek = 14,0 l/sek przedstawiają się następująco:

- odcinek I: P6–3 Dąbrowa Chełmińska – Boluminek

Ø 180 mm PE;	L = 860,0 m	;	v = 0,645 m/sek;	i = 3,06‰

- odcinek II i III: Boluminek – Nowy Dwór (końcówka kolektora)

Ø 200 mm PE;	ΣL = 5.230,0 m;	v = 0,523 m/sek;	i = 1,81‰

Wymagana wysokość podnoszenia pomp dla rozpatrywanego przypadku wynosi:

Hp = 16,85 m SW

Dla zainicjowanego przepływu płuczącego qpłucz = = 21,0 l/sek warunki przepływu dla przypadku pracy 2 pomp roboczych wynoszą:

- Odcinek I i P6–3 Dąbrowa Chełmińska – Boluminek

Ø 180 mm PE;	L = 860,0 m	;	v = 0,968 m/sek;	i = 6,61‰

- Odcinek II: Boluminek – Wałdowo ( węzeł sieci )

Ø 200 mm PE;	L = 1.920,0 m	;	v = 0,785 m/sek;	i = 3,91‰

- Odcinek III: Wałdowo – Nowy Dwór (końcówka kolektora)

Ø 200 mm PE;	L = 3310,0 m;	v = 0,785 m/sek;	i = 3,91‰

Wymagana wysokość podnoszenia pomp wynosi w rozpatrywanym przypadku przepływu płuczącego Hp’ = 31,01 m SW.

10.3. Przepompownia ścieków PS – 1 w Ostromecku – adaptacja.

10.3.1. Przepływy obliczeniowe.

Zbilansowany odpływ sumaryczny ze zlewni I – Ostromecko (bez Reptowa i Strzyżawy) i zlewni III – Dąbrowa Chełmińska (bez Otowic) ustalono z zależności:

qobl = qmax sek III + qśr godz dz I

qobl = ( 11,01 – 0,45 ) + ( 6,36 – 0,63 ) = 16,29 l/sek

Z uwagi na konieczność zwiększenia wydajności przepompowni P6–3 
w Dąbrowie Chełmińskiej już w I etapie do co najmniej 14,0 l/sek, przepływ obliczeniowy, miarodajny dla zwymiarowania pomp w przepompowni PS-1 w Ostromecku wyniesie:

qobl’ = 14,0 + ( 6,36 – 0,63 ) = 19,73 l/sek

10.3.2. Wstępny dobór pomp.

Wymagane wysokości podnoszenia pomp dla wymienionego przepływu oraz parametrów istniejącego rurociągu tłocznego na trasie PS-1 w Ostromecku – końcówka sieci grawitacyjnej w ul. Nawigacyjnej 
w Fordonie wynosi Hp = 40,76 m SW.

Przyjęto wstępnie pompy typu KSB KRTF 80.315/232UC2-S, 
n = 2 jednostki, w tym 1 roboczą z silnikami o mocy 22,0 kW.

Alternatywnie, jako rozwiązanie równorzędne można przyjąć pompy typu KSB KRTF-315/172/UC2-S, n = 3 jednostki, w tym 2 robocze 
i 1 rezerwowa, z silnikami o mocy 16,5 kW. Zaletą tego drugiego rozwiązania jest dogodna możliwość wykorzystania 2 pomp dla potrzeb docelowych.

Na przyjęte pompy należy wymienić agregaty typu AFP-0844M, 
z silnikami 13,3 kW, aktualnie zainstalowane w przepompowni ścieków PS-1 w Ostromecku.

Do zwiększonego poboru mocy należy ponadto dostosować istniejące zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków PS-1.

10.3.3. Wymagany zakres adaptacji.

Przepompownia ścieków PS-1 wymaga adaptacji w zakresie:

- wymiany pomp zatapialnych

- adaptacji ( przebudowy ) zasilania elektroenergetycznego
Pozostałe obiekty i elementy wyposażenia przepompowni oraz rurociągu tłocznego mogą być wykorzystane do potrzeb zwiększonego tłoczenia ścieków w ramach I etapu rozbudowy kanalizacji, bez dodatkowych prac adaptacyjnych.

11. Warunki techniczne dla rozbudowy systemu kanalizacyjnego

11.1. Kanalizacja grawitacyjna.

11.1.1. Założenia.

Budowę kanalizacji na terenie gminy zaprojektowano przy następujących założeniach:

- wytrasowanie kanałów w pasch drogowych ulic lub na terenach ogólnodostępnych z pominięciem w miarę możliwości terenów prywatnych

- maksymalne wypłycenie projektowanych kolektorów 
i kanałów bocznych

- zaprojektowanie sieci kanalizacyjnych z materiałów zapewniających szczelność i praktyczną eliminację wód infiltracyjnych

- zminimalizowanie wymaganej docelowej ilości sieciowych przepompowni ścieków

11.1.2. Zasady wymiarowania kanałów grawitacyjnych.

11.1.2.1. Spadki dna kanałów.

Zgodnie z „Wytycznymi projektowania sieci miejskich” minimalne spadki dna kanałów wynoszą:

Ø 200 mm - 5‰

Ø 250 mm - 4‰

Ø 300 mm - 3‰

i powinny zabezpieczać uzyskanie prędkości na poziomie samooczyszczania kanałów tj. co najmniej 0,70 m/sek.

Spadki maksymalne determinowane są zalecanymi maksymalnymi prędkościami przepływu ścieków, które w zależności od rodzaju materiału rur nie powinny przekraczać 3,0 do 5,0 m/sek i kształtować się odpowiednio w zakresie od 50 do 100 ‰.

11.1.2.2. Średnice.

Minimalna średnica kanałów ulicznych (kolektorów) wynosi 0,20 m. Posiada ona przy minimalnym spadku 5‰ przepustowości 23,17 l/sek przy prędkości przepływu v=0,74 m/sek.

Przy przepływach większych stosowane są odpowiednio średnice:

Ø 0,25 m		qmax = 37,58 l/sek		v = 0,77 m/sek

Ø 0,30 m		qmax = 52,92 l/sek		v = 0,75 m/sek

ustalone dla spadków minimalnych.

11.1.3. Materiały.

Zakłada się realizację projektowanych kolektorów i kanałów bocznych z rur PVC klasy „S”. W fazie opracowania projektów budowlanych kanalizacji dla poszczególnych zadań inwestycyjnych należy ponadto rozważyć zasadność zastosowania rur kamionkowych.

W rejonach występowania agresywnego podłoża gruntowo – wodnego należy stosować skuteczne izolacje elementów konstrukcyjno betonowych przy zastosowaniu włókna szklanego lub żywic epoksydowych.

11.1.4. Zagłębienie kanałów.

Zagłębienie kanałów jest elementem decydującym o kosztach inwestycji z uwagi na fakt, że 45-60 % ogólnej wartości wykonania kanału stanowi koszt wykonania robót ziemnych.

Zagłębienie kanałów w rejonie końcówek i w nieckach terenowych nie powinno ono być mniejsze niż:

- 1,40 m jako przykrycie kanału z punktu widzenia zabezpieczenia konstrukcji kanału oraz przed zamarzaniem w warunkach zimowych

- 1,80 – 2,30 m w stosunku do dna kanału z punktu widzenia podłączenia podpiwniczonych budynków, posiadających skanalizowane pomieszczenia piwnic 
w odległości do 50 m od lokalizacji końcówki sieci.

11.1.5. Studnie rewizyjne.

Przewiduje się zastosowanie na sieci 3 rodzaje studzienek rewizyjnych:

- pełnowymiarowe włazowe Ø 1200 mm w rozstawie powyżej 100 m oraz w węzłowych punktach sieci

- niewłazowe Ø 600 mm w rozstawie max. do 100 m

- niewłazowe Ø 425 mm w rozstawie jak powyżej

Studzienki dla kanałów o średnicach do Ø 0,60 m należy projektować 
z kręgów żelbetowych o średnicy Ø 1.200 mm zgodnie z zasadami określonymi w PN/92/B-10719.

Dopuszcza się zastosowanie na prostych odcinkach kanałów ulicznych oraz na podłączeniach studzienek inspekcyjnych z rur PVC lub PP o średnicy 425 mm lub 600 mm.

Na obszarach  o znacznych naturalnych spadkach terenu  ( kolektor na trasie Janowo – Rafa ) należy zastosować studzienki kaskadowe z zaleceniem nie przekraczania wysokości spadu 2,0 m w każdej z nich.

11.2. Przepompownie ścieków.

11.2.1. Idea rozwiązania technicznego.

Podstawowym wyposażeniem projektowanych podstawowych przepompowni będą pompy zatapialne, bezskratkowe z wirnikami typu Vortex o wolnym przelocie min. 80 mm.

Armaturę technologiczną zaporową i regulacyjną przewiduje się zainstalować w wyodrębnionych obiektach:

- komorze odgazowania zlokalizowania na kolektorze dopływowym z zasuwą kanałową (murową)

- komorze zasuw na wyjściu rurociągu tłocznego 
z przepustnicami oraz klapami zwrotnymi i obiegiem dla okresowego, samoczynnego płukania komory czerpalnej

Wszystkie wym. komory są obiektami podziemnymi, wykonanymi 
w technologii prefabrykowanej lub w specyficznych warunkach gruntowo – wodnych monolitycznej studni zapuszczanej, wyniesionymi 
0,30 – 0,50 m ponad poziom terenu.

Zakłada się zunifikowanie wymiarów gabarytowych komór czerpalnych. Powinny one wynosić w zależności od wydajności i w mocy pomp 
1.200 mm, 1.400 mm, 1.800 mm, 2.000 mm lub maksymalnie 2.500 mm.

Dla przepompowni drugorzędnych oraz przydomowych przewiduje się zastosowanie zblokowanych prefabrykowanych przepompowni ścieków 
z włókien poliestrowych.

Jako rozwiązanie alternatywne należy rozważyć zastosowanie tłoczni ścieków,  zalecanych szczególnie w sytuacji całkowitego wyeliminowania ewentualności uciążliwego wpływu konwencjonalnej przepompowni ścieków na otoczenie. Dotyczy to w szczególności terenów o gęstej zabudowie mieszkalno – usługowej oraz miejscowości o charakterze turystyczno – wypoczynkowym.

11.2.2. Zagospodarowanie terenu.

Przepompownie sieciowe o projektowanej wydajności wymagają zapotrzebowania terenu o powierzchni od 60 do 100 m2.

Teren powinien być wyodrębniony, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Powinien mieć zapewniony dogodny dostęp i dojazd oraz być wyposażony w doprowadzenie wody z punktem czerpalnym.

Należy przewidzieć zagospodarowanie działki eliminujące uciążliwy wpływ na otoczenie. Wymagana strefa ograniczonego użytkowania terenu wokół przepompowni wynosi 15 m, licząc od granicy terenu przepompowni w stosunku do obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

11.2.3. Zasilanie, sterowanie, sygnalizacja.

Moce zainstalowane wahają się dla przepompowni podstawowych 
w zakresie od 2,2 do 16,5 kW. Poza zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej przewiduje się przystosowanie rozdzielni do zasilania rezerwowego z przewoźnego agregatu prądotwórczego.

W zakresie sterowania przewiduje się automatyczną pracę przepompowni obejmująca między innymi:

- samoczynne załączenie i wyłączenie pompy roboczej

- samoczynną cykliczną zamianę funkcji pomp z roboczej na rezerwową

11.2.3. Energochłonność pompowania ścieków.

Moc silników stanowiących napęd pomp ustalono wg. formuły:

N = ( γQH x 3,6/ η x 367 ) x α  w kW

natomiast zużycie energii elektrycznej związane z pompowaniem wg. zależności

E = γQH x T x α /η x 367   w  kW

gdzie: Q – wydajność pompy w m3/h

H – wysokość podnoszenia w m SW

η – sprawność pompy

α – współczynnik zwiększający, zależy od wielkości silnika

T – czas pracy pompy w ciągu doby

Przytoczone formuły stanowią funkcję hydraulicznych parametrów pracy pompy oraz czasu i sprawności agregatu.

Moc zainstalowaną w przepompowni ustalono przy założeniu 2 pomp 
w każdym obiekcie (w tym 1 rezerwowej) z uwzględnieniem dodatkowo mocy 3,0 kW na cele ogólne obiektu.

Ogólne zapotrzebowanie mocy dla pomp zainstalowanych 
w  51 przepompowniach (łącznie z 5 istniejącymi) wynosi  730,3 kW, w tym dla przepompowni projektowanych – 665,1 kW.

Dobowe zużycie energii elektrycznej, związane z pompowaniem ścieków wyniesie docelowo ok. 2.100,0 kWh/dobę.

11.3. Rurociągi tłoczne.

Przewiduje się wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE-HD, łączonych przez zgrzewanie doczołowe, ułożonych w zagłębieniach od 1,70 do 1,80 m. Jako podstawowe uzbrojenie rurociągów należy uwzględnić odpowietrzniki zlokalizowane w najwyższych punktach trasę rurociągów, w odległościach, co 600 – 800 m oraz komory wytłumiające, zlokalizowane w miejscach wypływu ścieków z rurociągu ciśnieniowego do końcówki kanałów grawitacyjnych.

Przejście rurociągu tłoczącego o średnicy 250 mm syfonem pod korytem rz. Wisła przewiduje się wykonać przy użyciu rur wielowarstwowych PE-HD typu TS, technologią przewiertu sterowanego.

11.4. Dezodoryzacja ścieków.

Ścieki bytowo – gospodarcze tłoczone ze stosunkowo małych jednostek osadniczych na znaczne odległości mają tendencję do zagniwania. Produktem procesu zagniwania ścieków są między innymi gazy toksyczne, emitujące uciążliwe dla otoczenia odory oraz gazy wybuchowe.

Wydzielany ze ścieków siarkowodór charakteryzuje się wyjątkowo niskim progiem wyczuwalności na poziomie 0,1 – 0,2 p.p.m.

Siarkowodór ma ponadto właściwości wysoce korozyjne. W wyniku utleniania siarkowodoru wyzwala się kwas siarkowy, korozyjny 
w stosunku do konstrukcji sieci i obiektów kanalizacyjnych.

Surowe ścieki bytowo – gospodarcze zawierają z reguły siarkowodór 
w stężeniach od 10 do 50 p.p.m. natomiast w ściekach zagniłych stężenie H2S może dochodzić do 200 p.pm.

Obiekty kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować w sposób zapobiegający powstawaniu siarkowodoru oraz eliminujący możliwość emisji powstałego siarkowodoru do otoczenia. Należy wziąć pod uwagę zastosowanie biofiltrów, zainstalowanych przede wszystkim na komorach wytłumiających rurociągów tłocznych oraz możliwość chemicznego wiązania siarkowodoru.

Jednym z reagentów skutecznie wiążącym siarkowodór jest Ferrox. Preparat stanowiący kompozycję siarczanu żelaza (III) i azotanu sodu Fe2(SO4)3 + NaNo3 + H2O wiąże chemicznie siarkowodór w postaci siarczków, doprowadzanych wraz ze ściekami systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Reakcja wiązania H2S eliminuje jego uwolnienie w sieci kanalizacyjnej.

Optymalnym miejscem dozowania preparatu Ferrox jest komora czerpalna przepompowni ścieków. Przy dozowaniu reagentu, proporcjonalnym do przepływu ścieków, skojarzonym z fazą pracy pompy roboczej jest możliwość chemicznego związania siarkowodoru w ponad 90%.

Zagadnienie dezodoryzacji ścieków jest szczególnie istotne na terenach chronionych.

12. Jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji.

Do gminnego systemu kanalizacyjnego należy wprowadzić ścieki bytowo gospodarcze z budownictwa mieszkaniowego i usługowego, ścieki socjalne z zakładów pracy oraz ścieki przemysłowe, spełniające wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 roku (Dz. U. nr 129 poz. 1108).

W szczególności ścieki przemysłowe muszą być pozbawione substancji toksycznych oraz gazów i par substancji wybuchowych a śladowe ich ilości nie mogą przekraczać wielkości, określonych w Rozporządzeniu.

Dopuszczalne stężenie BZT5 i zawartość zawiesin ogólnych zostanie określona indywidualnie prac zarządzającego oczyszczalnią ścieków, do której zostaną odprowadzone ścieki. Należy zakładać, że stężenie tych parametrów powinno mieścić się w zakresie do:

BZT5					- 700 mg/l O2

zawiesiny ogólne			- 400 mg/l

Z pozostałych parametrów należy wymienić dopuszczalne, maksymalne wartości

temperatura				- pon. 35°

odczyn pH				- 6,5 – 9,5

zawiesiny łatwoopadające	- pon. 10 ml/l

chlorki				- pon. 1000 mg/l Cl

siarczany				- pon. 500 mg/l SO4

13. Szacunkowa analiza kosztów.

13.1. Założenia.

Analizę kosztów opracowano w oparciu o:

- Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych oprac. przez Bistyp-Consulting

- Oferty producentów obiektów i urządzeń technologicznych uzyskane przez Biuro Autorskie

- Projekty budowlane i kosztorysy inwestorskie obiektów zaprojektowanych w ramach inwestycji realizowanych w okresie 2003 – 2007 roku przez biuro autorskie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

W stosunku do z scalonych cen jednostkowych określonych przez Bistyp-Consulting przyjęto mnożnik 0,80, urealniający koszty do warunków regionu kujawsko – pomorskiego.

13.2. Wskaźniki jednostkowe.

Dla projektowanych kanałów grawitacyjnych przyjęto uśrednione wskaźniki jednostkowe w wysokości uzależnionej od średnicy:

Ø 0,20 m	-     414,70 zł/mb

Ø 0,25 m	-     467,10 zł/mb

Ø 0,30 m	-     522,50 zł/mb

Analogicznie dla rurociągów tłocznych przyjęto uśrednione wskaźniki na poziomie:

Ø 90 mm	               -     119,80 zł/mb

Ø 110 mm	               -      128,10 zł/mb

Ø 125 - 140 mm	     -      141,10 zł/mb

Ø 160 mm		     -      154,0 zł/mb

Ø 180 - 200 mm	     -      222,40 zł/mb

Ø 225 - 250 mm	     -      247,40 zł/mb

Dla rurociągów tłocznych wykonanych technologią przewiertu sterowanego pod korytem rzeki Wisła przyjęto wskaźnik w wysokości:

Ø 250 mm	   -      750,0  zł/mb

Globalny koszt budowy przepompowni ścieków zróżnicowano 
w zależności od wydajności, której pochodną są wymiary komory czerpalnej i zagłębienia kanałów dopływowych oraz od mocy zainstalowanej (wielkości pompy), będącej funkcją wydajności i wysokości podnoszenia. W zależności od wym. czynników przyjęto koszt przepompowni ścieków łącznie z zasilaniem elektroenergetycznym w przedziale od 100,0 do 220,0 tys. zł.

13.3. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji.

13.3.1. Zakres docelowy.

Analiza kosztów przedstawiono w załączonej tabeli nr 17.

Szacunkowe nakłady ogółem wynoszą: 44.916,8  tys. zł

słownie: czterdzieści jeden sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt

tysięcy sześćset złotych.

Struktura nakładów na poszczególne rodzaje obiektów i sieci kanalizacyjnych przedstawia się następująco:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna	 - 31.047,0 tys. zł           t.j. 69,12 %

- przepompownie ścieków		 -   6.120,0 tys. zł           t.j. 13,63 %

- rurociągi tłoczne		          - 7.749,8 tys. zł t.j.17,25%	_________________________________________________

Ogółem           - 44.916,8  tys. zł   –    100%

13.3.2. I  etap realizacji.

I etap realizacji inwestycji, obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie 3 podstawowych zlewni sieci, w Dąbrowie Chełmińskiej  wraz z  podłączeniem do istniejącego systemu odprowadzania ścieków z Ostromecka i Nowego Dworu,  wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych szacunkowo na poziomie 7.028,1 mln zł. Stanowi to 15,7% nakładów na realizację docelowego zakresu inwestycji.

14. Uwagi końcowe.

W nin opracowaniu określono szczegółowo zakres rzeczowy I etapu rozbudowy gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. Przed przystąpieniem do projektowania i realizacji kolejnych etapów rozbudowy systemu, związanych z przerzutem ścieków poprzez tranzytowy rurociąg tłoczny z Mozgowiny do oczyszczalni ścieków „Fordon”,  należy zweryfikować dane demograficzne oraz bilans ścieków w oparciu o dane eksploatacyjne obiektów i sieci , zrealizowanych w ramach I etapu.  Celem weryfikacji będzie stwierdzenie możliwości ewentualnego, dalszego dociążenia istniejącego systemu przerzutowego z Ostromecka i potwierdzenie zasadności  oraz terminu realizacji systemu przerzutu ścieków z Mozgowiny.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. W ramach prac przygotowawczych do projektowania należy wykonać mapy geodezyjne do celów projektowych w skali:

- 1 : 500 dla poszczególnych miejscowości

- 1 : 1 000 dla tras rurociągów tranzytowych

oraz badania geotechniczne na trasach projektowanych sieci oraz w miejscu lokalizacji przepompowni ścieków..

Opracowanie projektu budowlanego syfonowego przejścia rurociągiem tłocznym z miejscowości Mozgowina do rejonu oczyszczalni ścieków „Fordon”,  powinno być poprzedzone wykonaniem geodezyjnego przekroju hydrotechnicznego koryta rzeki Wisła po trasie rurociągu.

Kolejne etapy, stanowiące części układu docelowego, należy ustalić w zależności od możliwości zapewnienia finansowania inwestycji w kolejności, wyznaczonej potrzebami społeczno – gospodarczymi Gminy.

Opracował:

mgr inż. Edward Smentek