KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA DLA

STACJI UZDATNIANIA WODY

W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

Opracowały:

mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga

inż. Ewa Robaszewska

Bydgoszcz maj 2007

SPIS TREŚCI

- Cel i podstawa opracowania………………………………………………………..2

- Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Dąbrowa Chełmińska”(SUW2)…………….2

  - Ujęcie wody…………………………………………………………………...2

  - Ocena jakości wody surowej……………………………...………………...3

  - Schemat technologiczny projektowanej stacji uzdatniania.....................4

  - Wytyczne technologiczne……………………………………………………5

    - Napowietrzanie……………………………………………………….…..5

    - Filtracja…………………………………………………………………….6

    - Płukanie filtrów……………………………………………………………8

- Podsumowanie……………………………………………………………………….8

- Cel i podstawa opracowania

- Przedmiotem opracowania jest „Koncepcja technologiczna dla stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej woj. kujawsko-pomorskie”

- Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych technologicznych dla opracowania projektu stacji uzdatniania wody podziemnej, zmierzającego do osiągnięcia jakości wody określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2007 r.

- Podstawa opracowania

- Umowa  z dnia 25.04.2007

- Analiza technologiczna pracy SUW  w Dąbrowie Chełmińskiej  -

opr. mgr inż.Agnieszka Cendrowska-Kociuga

- Analizy jakości wody z dnia 25.04.2007

- Bilans zapotrzebowania w wodę Gminy Dąbrowa Chełmińska – BPBK  	Bydgoszcz

- Koncepcja Wodociągu Gminnego Dąbrowa Chełmińska  - BPBK Bydgoszcz

- Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Dąbrowa Chełmińska” (SUW2)

Projektowana wydajność stacji uzdatniania wody „Dąbrowa Chełmińska” wg 	„Bilansu zapotrzebowania w wodę Gminy Dąbrowa Chełmińska” wynosi dla 	docelowego roku 2040 - 145 m3/h.

2.1. Ujęcie wody

Ujęcie wody w Dąbrowie Chełmińskiej pobiera wodę z 3 studni głębinowych 	z utworów czwartorzędowych:

- Studnia 1 – Q = 40 m3/h, głębokość studni H = 87,0 m

- Studnia 2 – Q = 65 m3/h, głębokość studni H = 87,0 m

- Studnia 3  - Q = 80 m3/h, głębokość studni H = 81,3 m

Zgodnie z operatem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych ujęcie może pobierać następujące ilości wody:

- Qhmax = 80 m3/h

- Qdśr = 800 m3/d

- Qdmax = 1600 m3/d

2.2. Ocena jakości wody surowej

Analiza wody surowej ze studni 1,2,3 i uzdatnionej

| L.p | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Woda surowa |  |  | Woda uzdatniona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Studnia 1 | Studnia 2 | Studnia 3 | Studnia 2 i 3 |
| 1. | Temperatura | 0C | 12 | 12 | 12 |  |
| 2. | Zapach | - | z2S(H2S) | z1S(H2S) | z1S(H2S) | akceptowalny |
| 3. | Barwa | mg Pt/dm3 | 10 | 10 | 10 |  |
| 4. | Mętność | NTU | 23 | >40 | 33 |  |
| 5. | pH | - | 7,1 | 7,0 | 7,1 |  |
| 6. | Amoniak | mg NH4/dm3 | 0,537 | 0,653 | 0,699 | 0,07 |
| 7. | Azotyny | mg NO2-/dm3 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,03 |
| 8. | Azotany | mg NO3-/dm3 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | 1,88 |
| 9. | Chlorki | mg Cl-/dm3 | 6,74 | 11,8 | 10,5 |  |
| 10. | Mangan | mg Mn/dm3 | 0,228 | 0,362 | 0,244 | 0,036 |
| 11. | Żelazo ogólne | mg Fe/dm3 | 4,81 | 7,42 | 6,88 | 0,055 |
| 12. | Zasadowość | mval /dm3 | 4,9 | 6,2 | 5,8 |  |
| 13. | Twardość ogólna | mg CaCO3/dm3 | 222 | 284 | 285 |  |
| 14. | Utlenialność | mg O2/dm3 | 3,5 | 4,2 | 3,3 | 2,2 |
| 15. | OWO | mg Corg/dm3 | 2,01 | 2,62 | 1,49 |  |
| 16. | Tlen | mg O2/dm3 | 0,6 | 4,8 | 0,35 |  |

- Ujmowana woda ze studni zawiera ponadnormatywną zawartość żelaza  ( 4,81 – 7,42 mg/l), manganu ( 0,23 – 0,36 mg/l) , amoniaku  ( 0,54 – 0,7 mg/l) oraz niewielkie ilości siarkowodoru .

- Z analizy technologicznej pracy stacji wynika, że zawarte w dużych ilościach żelazo jest łatwoutlenialne, a mangan przy zachowaniu odpowiednich prędkości filtracji i odpowiednim doborze złoża, również łatwo ulega katalitycznemu utlenieniu (wpracowane złoże).

- Wysoka mętność wody surowej wynika z zawartego w niej łatwoutlenialnego żelaza.

- Zasadowość ogólna wskazuje na to, że oprócz wodorowęglanów i węglanów wapnia i magnezu (twardość ogólna ), obecne są w wodzie wodorowęglany sodu lub potasu, a więc twardość niewęglanowa wynosi 0.

- Niska zawartość OWO – ogólnego węgla organicznego wyklucza możliwość występowania żelaza Fe(II) w połączeniu ze związkami organicznymi.

2.3. Schemat technologiczny projektowanej stacji uzdatniania

- Napowietrzanie – woda surowa z ujęcia kierowana na układ 2 równolegle pracujących aeratorów ciśnieniowych

- Filtracja – Układ filtracji jednostopniowej (odżelazienie i odmanganiania) na 6 filtrach ciśnieniowych w układzie równoległym  3 +  3

- Dezynfekcja awaryjna – podchlorynem sodu. Dawkę chloru należy określić podczas rozruchu technologicznego i eksploatacji.

- Zbiorniki wody czystej – w celu wyeliminowania nierównomierności pracy filtrów w okresach maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wodę, należy wybudować zbiorniki retencyjne o objętości równej 20 - 30% maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę.

Aerator

Aerator

Filtr 1

Filtr 2

Filtr 3

Filtr 4

Filtr 5

Filtr 6

Zbiorniki

dezynfekcja

Woda surowa

2.4. Wytyczne technologiczne

2.4.1.  Napowietrzanie

- Z uwagi na zasadowość >5 val/m3 należy przyjąć napowietrzanie ciśnieniowe.

- Wymagana ilość tlenu dla utlenienia max ilości żelaza( 7,4 mg/l) -

ok. 4 gO2/m3 wody.

- Wymagany stopień natlenienia wody dla utlenienia żelaza, manganu i amoniaku min. 6 g O2/m3 wody

- Czas kontaktu wody  z powietrzem 180 sekund

- Zalecana ilość powietrza 3% w stosunku do objętości uzdatnianej wody dla warunków normalnych:

145 x 0,03 = 4,35 m3/h.

2.4.2. Filtracja

Dla zapewnienia właściwego procesu odżelazienia, odmanganiania

i nitryfikacji należy przyjąć złoże kwarcowe o wysokości 1400 mm w tym 		wkładka piroluzytu 200 mm jako katalizator w procesie odmanganiania 		oraz warstwa podtrzymująca o wysokości 30 cm.

- Obliczenie wymaganej prędkości filtracji:

Uziarnienie złoża:	d10 = 0,8

d60 = 1,2		WR = 1,5

d90 = 1,44

Wymagana prędkość filtracji dla usunięcia tylko jonów żelaza:

dw = (d10+d90)/2 = 1,12

L = 1,2 m

Fe0=7,42 g/m3

FeK=0,1 g/m3

T = 120C

pH = 7,1

vf=3,0⋅pH−18,6⋅T0,8⋅Ldw⋅Fe00,1⋅lnFe0FeK1,28=5,9mh

Wymagana wysokość złoża  filtracyjnego dla usunięcia tylko 			jonów  manganu:

Mn0 = 0,362 mg/dm3

MnK = 0,05 mg/dm3

log K = 0,06

HMn=logMn0MnKlogK=14,3cm

Należ przyjąć 20 cm warstwę piroluzytu. Całkowita wysokość złoża dla 		odżelazienia i odmanganiania 1400 mm.

Z uwagi na zawartość manganu, który wymaga dłuższego czasu 			utlenienia niż żelazo oraz konieczności prowadzenia procesu nitryfikacji 		na złożu, wymagana prędkość filtracji nie może przekroczyć 6 m/h. 		Potwierdzają to parametry uzyskiwane obecnie na stacji, przy 			prędkościach filtracji 4,5 – 6,1 ·m/h

- Wymagana  ilość filtrów

Wymagana powierzchnia filtracji

F=145m3/h6m/h=24,2m2

Przyjęta średnica filtrów Ф 2400 mm – przy wysokości złoża 1,4 m

i wysokości podsypki ok. 30cm pozwoli na bardziej równomierne 			płukanie złoża.

Powierzchnia jednostkowa filtra Fj = 4,5 m2

Wymagana ilość filtrów:

FFj≈6sztuk

- Prędkość filtracji przy maksymalnej wydajności, gdy jeden filtr jest 		wyłączony z eksploatacji

v=1455⋅4,5=6,4mh

Zwiększenie prędkości o 0,4 m/h w stosunku do prędkości zalecanej nie 		powinno w istotny sposób wpłynąć na jakość uzdatnianej wody.

2.4.3. Płukanie filtrów

- Drenaż

    - Z uwagi na duże ilości żelaza 5 – 10 g/m3, należy zapewnić 95% równomierność rozdziału wody. Zalecany jest drenaż wysokooporowy umożliwiający płukanie wodą i powietrzem, usytuowany w warstwie 	podtrzymującej.

    - Drenaż należy zwymiarować dla intensywności płukania wodą i powietrzem 	przyjmując ekspansję złoża 10%.

    - Intensywność przepływu powietrza zalecana w granicach 60 -90 m3/m2h

    - Intensywność przepływu wody zalecana w granicach  14 – 28 m3/m2h.

- Cykl filtracyjny

Przyjmuje się pojemność złoża filtracyjnego, zawierającego żelazo i 	mangan

Vz = 2250 g/m2.

Długość cyklu filtracji:

Z = 1,91* 7,42 = 14,17 g/m3 – ilość zawiesiny

Tf=VzZ⋅vf=108h≈4doby

Należy przewidzieć płukanie filtrów wodą uzdatnioną. Ustalenie 			faktycznego cyklu filtracyjnego nastąpi w trakcie rozruchu.

- Podsumowanie

- Koncepcję technologii uzdatniania wody dla SUW Dąbrowa Chełmińska dokonano na podstawie kryteriów:

- Docelowej ilości wody o jakości zgodnej z wymogami zawartymi w Rop. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

- Analizy jakości wody surowej;

- Analizy eksploatacji istniejącej SUW Dąbrowa Chełmińska;

- Powyższe kryteria oraz doświadczenie wskazują na uzasadnione technologicznie  wykorzystanie jednostopniowej filtracji dla usunięcia żelaza, manganu i amoniaku w przedstawionym wyżej układzie.

- Układ dwóch ciągów filtracyjnych pozwala na wykorzystywanie przemiennie jednego z nich przy wydajnościach do 80 m3/h. Przy większym zapotrzebowaniu godzinowym należy uruchomić drugi ciąg. Nie zaleca się pracy wszystkimi 6 filtrami przy wydajnościach poniżej 80 m3/h, z uwagi na zbyt niską prędkość filtracji < 3 m/h.

- Zastosowanie jednostopniowej filtracji w układzie jak wyżej pozwala na zmniejszenie powierzchni zabudowy, ilości urządzeń i armatury przy uzyskaniu optymalnego efektu technologicznego.

- W celu przetłoczenia wody uzdatnionej do sieci należy przewidzieć montaż zestawu pomp pracujących na falowniku.