- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska w województwie kujawsko-pomorskim.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

- charakterystykę fizyko-chemiczną jakości wody pobranej z trzech studni głębinowych zlokalizowanych na ujęciu wody zaopatrującego wodociąg publiczny w miejscowości Dąbrowa Chełmińska,

- ocenę badań technologicznych dotyczących ustalenia podatności wody surowej na procesy uzdatniania,

- opis stanu istniejącego,

- koncepcja technologii uzdatniania wody w modernizowanej SUW.

W przedstawionej koncepcji uwzględniono ponadto:

- dwa istniejące zbiorniki retencyjne o pojemności V = 50 m3 każdy,

- istniejącą infrastrukturę budowlaną modernizowanej stacji uzdatniania wody, tj.:

- odstojnik wód popłucznych składa się z czterech kręgów żelbetowych o łącznej pojemności V =8,5 m3,

- pomieszczenie hali filtrów, przewidziane na pompownię, sterownię i przetrzymywanie reagentów.

Opracowanie koncepcji modernizacji stacji uzdatniania wody odnosi się wyłącznie do istniejącej kubatury budynku hali filtrów.

- Cel opracowania

Celem opracowania jest:

- przedstawienie koncepcji modernizacji stacji uzdatniania wody wykorzystującej nowoczesne technologie i rozwiązania inżynierii wodno-sanitarnej,

- uzyskanie wody uzdatnionej o właściwych parametrach fizyko-chemicznych, zgodnych z obowiązującymi aktualnie wymaganiami sanitarnymi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r., Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

- określenie skutecznego w procesie oczyszczania wody surowej układu technologicznego wraz z podanie m rodzaju złóż filtracyjnych oraz liniowej maksymalnej prędkości filtracji.

- Podstawa opracowania

Niniejszą koncepcję opracowano na podstawie:

- Umowy zawartej w dniu 24.04.2006 r. pomiędzy Urzędem Gminy Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul . Bydgoskiej 21,  a Zespołem Promocji i Inicjatyw Ekologicznych „BIOSERVICE” Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4,

- Obowiązujących aktów prawnych, norm i wytycznych branżowych,

- Wizji lokalnej na obiekcie,

- Wyników analiz fizyko-chemicznych wody surowej oraz badań technologicznych wykonanych w skali laboratoryjnej.

- Charakterystyka fizyko-chemicznych właściwości ujmowanej wody surowej oraz ocena badań technologicznych przeprowadzonych w skali laboratoryjnej

  - Jakość wody surowej w aspekcie jej uzdatniania

Wodociąg publiczny w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ujmuje wodę podziemną z trzech studni głębinowych. Jakość wody surowej w poszczególnych studniach nie różni się istotnie. Wyniki badań fizyko-chemicznych wód pobranych bezpośrednio ze studni Nr 1, 2 i 3 przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Oznaczone stężenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | studnia Nr 1 | studnia Nr 2 | studnia Nr 3 |
|  | Smak | - | nieakcept. | nieakcept. | nieakcept. |
|  | Barwa (Pt) | mg/dm3 | 30 | 40 | 40 |
|  | Mętność | NTU | 26 | 46 | 24 |
|  | Odczyn (pH) | - | 7,3 | 7,2 | 7,3 |
|  | Przewodność właściwa (20o) | µS/cm | 390 | 462 | 499 |
|  | Zapach | - | nieakcept. (Z1G H2S) | nieakcept. (Z1G H2S) | nieakcept. (Z1G H2S) |
|  | Amoniak (NH4) | mg/dm3 | 0,93 | 0,93 | 1,14 |
|  | Chlorki (Cl) | mg/dm3 | 6,51 | 5,25 | 11,1 |
|  | Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,23 | 0,36 | 0,25 |
|  | Siarczany (SO4) | mg/dm3 | 1,60 | 1,73 | 17,73 |
|  | Zasadowość ogólna | mg/dm3 | 4,9 | 5,9 | 5,9 |
|  | Utlenialność | mg/dm3 | 3,1 | 3,0 | 2,7 |
|  | Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 4,57 | 6,97 | 6,28 |
|  | Żelazo dwuwartościowe (Fe+2) | mg/dm3 | 4,12 | 6,81 | 6,15 |

Właściwości fizyczne i skład chemiczny wody surowej mieszanej pobieranej z tych studni przedstawiono w Załączniku Nr 1.

W okresie od 28.04.2006 r. do 18.05.2006 r. wykonano łącznie osiem badań wody surowej mieszanej. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że skład fizyko-chemiczny wody surowej jest w miarę stabilny w czasie i ulega nieznacznym wahaniom w odniesieniu do poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia. Zakres badań obejmował wskaźniki fizyko-chemiczne, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na skuteczność procesu uzdatniania.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W porównaniu do w/w rozporządzenia, w wodzie surowej mieszanej, stwierdza się przekroczenie dopuszczalnych wartości następujących wskaźników fizyko-chemicznych.

Tabela Nr 1.

| Lp. | Ponadnormatywny wskaźnik zanieczyszczenia | #### Jednostka | Wartość średnia z 8 wykonanych badań | Aktualnie obowiązująca norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Mętność | NTU | 55,38 | 1,00 |
| 2. | Barwa (Pt) | mg/dm3 | 32,50 | 15 |
| 3. | Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 5,32 | 0,20 |
| 4. | Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,29 | 0,05 |
| 5. | Zapach | - | nieakceptowalny (H2S) | akceptowalny |
| 6. | Smak | - | nieakceptowalny (H2S) | akceptowalny |

W związku z powyższym istnieje konieczność właściwego uzdatnienia wody surowej przed podaniem jej do sieci. Analiza właściwości wody surowej pozwala określić niezbędne procesy jednostkowe składające się na układ technologicznego uzdatniania wody. Rozpatrywana woda surowa wymaga zastosowania minimum dwóch procesów jednostkowych, tzn. napowietrzania oraz filtracji przez odpowiednio dobrane złoża. Obydwa procesy jednostkowe są skierowane na redukcję mętności, żelaza ogólnego, manganu, siarkowodoru (zapach) i amoniaku.

Czynnikami przeszkadzającymi w skutecznym odżelazieniu i odmanganieniu wody są:

- organiczne związki zredukowane (oznaczane jako utlenialność wody),

- nieorganiczne związki zredukowane – głównie azot amonowy (szczególnie powyżej 0,70 mg/l) oraz siarkowodór.

Utlenialność wody surowej wynosi 4,59 mgO2/l (norma 5 mgO2/l), a barwa 32,5 mgPt/l (norma 15 mgPt/l). Wartość tych wskaźników może świadczyć, że niewielka część żelaza może znajdować się w rozpuszczalnych i trwałych połączeniach ze związkami organicznymi i jego całkowita redukcja może być w procesie filtracji utrudniona. Teoretycznie utlenialność wody surowej uzdatnianej w procesie filtracji nie powinna być większa niż 3,00 mgO2/l. Odczyn ujmowanej wody surowej wynosi średnio 7,34; a zasadowość ogólna 5,46 mval/l. Woda zawiera związki zredukowane w stężeniach, które mogą utrudniać proces jej oczyszczania (siarkowodór oraz azot amonowy na poziomie 1,03 mg NNH4/l).

W aktualnie realizowanym procesie technologicznym (napowietrzanie i filtracja pośpieszna, jednostopniowa, na wpracowanym złożu żwirkowym) nie następuje istotne „zużycie” zasadowości na zobojętnianie kwaśnych produktów reakcji hydrolizy związków żelaza i manganu, a w konsekwencji obniżenie pH wody w stopniu negatywnie wpływającym na proces jej uzdatniania. W związku z powyższym można założyć, że korekta pH wody surowej przed podaniem jej na filtry jest zbędna (proces odżelaziania zachodzi skutecznie przy pH > 7,2).

Ponieważ barwa wody surowej ponad 2 krotnie przekracza dopuszczalną normę, w celu skutecznej jej redukcji można rozważyć dozowanie odpowiedniej dawki koagulanta bezpośrednio przed procesem filtracji (tzw. koagulacja powierzchniowa).

W wodzie podawanej do sieci oraz pobieranej z sieci wodociągowej stwierdza się ponadnormatywną mętność oraz zawartość żelaza ogólnego i manganu. W związku z powyższym zasadna jest modernizacja stacji uzdatniania wody.

Ujmowana woda surowa pochodzi z pokładów czwartorzędowych i jej jakość fizyko-chemiczna powoduje problemy w jej skutecznym uzdatnieniu. Podjęcie decyzji o modernizacji stacji uzdatniania może być poprzedzone dokonaniem pełnej oceny hydrogeologicznej ujęcia wody. W tym celu należałoby pogłębić jedną z istniejących studni do głębokości ok. 130 m i po stosownym pompowaniu zbadać jakość wody z pokładów kredowych. Koszt pogłębienia studni szacuje się na ok. 40.000 tys. zł.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że woda pochodząca z pokładów kredowych może być bardziej podatna na uzdatnienie niż ujmowana obecnie z czwartorzędu.

  - Badania technologiczne – skala laboratoryjna

Badania technologiczne w skali laboratoryjnej są pomocne w ustaleniu optymalnego przebiegu procesu technologicznego na etapie opracowywania tzw. koncepcji technologicznej. Pozwalają wytypować niezbędne procesy jednostkowe, rodzaj złóż filtracyjnych oraz ustalić właściwą prędkość liniową filtracji. Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, że prowadzenie badań technologicznych nad odżelazianiem i odmanganianiem wody jest związane z szeregiem specyficznych dla tego procesu trudności wynikających przed wszystkim z:

- jego złożoności, zależy on bowiem od szeregu czynników często działających przeciwstawnie,

- konieczności zabezpieczenia reprezentatywności pobranych próbek wody nie tylko w momencie ich pobierania i przechowywania, ale i później w czasie wykonywania prób technologicznych,

- niemożności odtworzenia w modelach laboratoryjnych warunków dynamicznego układu zamkniętego, w jakich najczęściej w praktyce prowadzony jest proces usuwania żelaza i manganu.

Badania podatności wody surowej na uzdatnienie realizowane były w następujących układach technologicznych:

- napowietrzanie => filtracja na wpracowanym złożu żwirkowym (jednostopniowa) z prędkością liniową V=5, 10, 15 i 20 m/h.

- napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=10 i 15 m/h) => II stopień filtracji złożu żwirkowym (V=10 i 15 m/h).

- napowietrzanie => filtracja na złożu katalitycznym FM PLUS (jednostopniowa) z prędkościami liniowymi V=5, 7 i 8 m/h.

- napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=10 m/h) => napowietrzanie => II stopień filtracji na złożach katalitycznych FM PLUS i FM (V=10 m/h).

- Wariant A: napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=10 m/h) => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM (V=10 m/h).
	Wariant B: napowietrzanie => koagulacja powierzchniowa => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=10 m/h) => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM (V=10 m/h).

- Wariant A: napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=8 m/h) => napowietrzanie => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM (V=8 m/h).
	Wariant B: napowietrzanie => koagulacja powierzchniowa => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=8 m/h) => napowietrzanie => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM (V=8 m/h).

- napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=8 m/h) => napowietrzanie => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM PLUS (V=8 m/h).

## Ocena wykonanych badań technologicznych

Wyniki badań uzdatniania wody realizowanych w poszczególnych układach technologicznych przedstawiono w Załącznikach Nr od 2 do 8. Na ich podstawie można sformułować następujące wnioski:

- aktualnie funkcjonujący układ technologiczny na stacji uzdatniania wody, tzn. napowietrzanie i filtracja pospieszna jednostopniowa na złożach żwirkowych, sprawdzony w skali laboratoryjnej (Załącznik Nr 2) nie oczyszcza wody surowej do parametrów zgodnych z aktualnymi wymaganiami sanitarnymi, nawet przy zastosowaniu prędkości liniowej filtracji V=5 m/h,

- wprowadzenie drugiego stopnia filtracji również na złożach żwirkowych usprawnia proces uzdatniania wody, jednak w wodzie oczyszczonej stwierdza się nieznacznie zwiększoną mętność oraz zawartość manganu (Załącznik Nr 3 – V=10m/h),

- filtracja jednostopniowa na złożu katalitycznym FM PLUS wymagałaby małych prędkości liniowych tzn. poniżej 5 m/h (Załącznik Nr 4) i nie może być zastosowana ponieważ radykalnie zmniejszyłaby produkcję wody,

- jak wynika z powyższych wniosków konieczne jest zastosowanie filtracji dwustopniowej, przy czym na drugim stopniu filtracji lepszym złożem od żwirków jest złoże katalityczne,

- z obu sprawdzanych złóż katalitycznych sprawniej uzdatnia wodę złoże FM PLUS zastosowane na drugim stopniu filtracji (Załącznik Nr 5),

- koagulacja powierzchniowa z zastosowaniem chlorku żelaza (FeCl3 x 6H2O) w dawce 7,5 g/m3 dozowanego bezpośrednio przed pierwszym stopniem filtracji zauważalnie poprawie efekt oczyszczania wody (Załącznik Nr 6 i 7),

- wszystkie wykonane badania technologiczne wskazują, że optymalnym układem uzdatnienia wody surowej jest układ przedstawiony w Załączniku Nr 8, tzn. napowietrzanie => I stopień filtracji pospiesznej na złożu żwirkowym (V=8 m/h) => napowietrzanie => II stopień filtracji pospiesznej na złożu katalitycznym FM PLUS (V=8 m/h).

W podanym powyżej optymalnym układzie technologicznym uzdatniona woda surowa jest podatna na odmanganianie i odżelazianie przy nie przekraczaniu liniowej prędkości filtracji V=8 m/h, a barwa, mętność, zapach i smak są zgodne z wymaganiami sanitarnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

W przypadku występowania okresowych problemów z jakością wody można zastosować dodatkowo proces koagulacji powierzchniowej z wykorzystaniem jako koagulanta chlorku żelaza, co dodatkowo usprawniłoby proces jej oczyszczania.

- Opis ujęcia wody

Źródłem wody dla całej stacji uzdatniania są 3 lokalne studnie wiercone usytuowane w niewielkiej odległości od SUW, o następujących parametrach:

  - Studnia nr 1 – została wykonana w 1976 roku na terenie stacji wodociągowej.

Dane techniczne studni nr 1:

    - głębokość odwiertu wynosi 87 m w kolumnie rur o średnicy 18” do głębokości 74 m i 16” do głębokości 87 m,

    - głębokość nawierconego zwierciadła wody wynosi 74 m, głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody 60 m,

    - wydajność eksploatacyjna zatwierdzona w 1990 r. wynosi 40 m3/h przy depresji 4 m,

    - średnica rury eksploatacyjnej 18”,

    - filtr siatkowy o średnicy 11 3/4” z obsypką żwirową o łącznej długości 6,9 m,

    - na przewodzie tłocznym o śr. 100 mm zawieszono pompę głębinową G-80 V B z silnikiem 15 kW o wydatku 280-800 l/min przy wysokości ciśnienia 136-80 m słupa wody,

    - pomiar zużycia wody za pomocą wodomierza na rurociągu tłocznym w budynku SUW.

  - Studnia nr 2 – została wykonana w 1976 roku na terenie oddzielnej działki oddalonej o 95 m od studni nr 1.

Dane techniczne studni nr 2:

    - głębokość odwiertu wynosi 87 m,

    - wydajność eksploatacyjna wynosi 65  m3/h przy depresji 3 m,

    - na przewodzie tłocznym o śr. 100 mm zawieszono pompę głębinową G-80 VIII B z silnikiem 20 kW o wydatku 280-800 l/min przy wysokości ciśnienia 85-50 m słupa wody,

    - pomiar zużycia wody za pomocą wodomierza na rurociągu tłocznym w budynku SUW

  - Studnia nr 3 – została wykonana w 1990 roku w odległości  380 m od studni nr 1.

Dane techniczne studni nr 3:

    - głębokość odwiertu wynosi 81,3 m w kolumnie z rur o średnicy 20” do głębokości 54 m,

    - głębokość nawierconego, swobodnego  zwierciadła wody wynosi 66 m, a ustabilizowanego lustra wody 56 m,

    - średnica rury eksploatacyjnej 18”,

    - długość użytkowa filtra  11 m,

    - na przewodzie tłocznym o śr. 100 mm zawieszono pompę głębinową G-80 VIII B z silnikiem 20 kW o wydatku 280-800 l/min przy wysokości ciśnienia 85-50 m słupa wody,

    - pomiar zużycia wody za pomocą wodomierza na rurociągu tłocznym w budynku SUW.

- Przedstawienie i charakterystyka stanu istniejącego

W stacji uzdatniania wody w gminie Dąbrowa Chełmińska istnieje następująca infrastruktura techniczna i budowlana związana ze stacją uzdatniania wody. W skład istniejącej hydroforni wchodzą:

- cztery filtry pionowe ciśnieniowe (odżelaziacze) wypełnione złożem żwirowym – DN1400 (filtry zostaną wykorzystane w zmodernizowanej SUW),

- trzy hydrofory DN1500 o pojemności 4 m3 każdy – hydrofory należy zlikwidować i w ich miejsce można umieścić aerator dynamiczny oraz dwa filtry pionowe DN1400,

- 1 agregat sprężarkowy typu WAN-ES produkcji Wytw. Aparatów Natryskowych w Gdyni – zaleca się wymianę sprężarki na bezolejową (wskazane jest stosowanie sprężarek bezolejowych w SUW) o wydajności niezbędnej do procesu napowietrzania wody w aeratorach przed I i II stopniem filtracji,

- 3 pompy poziome 65 PJM-200 – proponuje się zmianę zestawu hydroforowego na nowy ze sterowaniem z przetwornika częstotliwości,

- chlorator – zostanie wykorzystany w zmodernizowanej SUW

Na zewnątrz budynku znajdują się 2 zbiorniki wyrównawcze, stalowe o pojemnościV=50 m3 każdy w nasypie oraz odstojnik wód popłucznych 4 komorowy z kręgów żelbetowych.

- Koncepcja rozwiązań technologicznych

Podczas funkcjonowania stacji uzdatniania wody, procesowi uzdatniania poddawana jest najczęściej woda ze studni Nr 1 i Nr 2. Woda z tych ujęć oraz ze studni Nr 3 wymaga uzdatniania ze względu na ponadnormatywne zawartości związków żelaza i manganu, podwyższoną barwę, mętność oraz nie akceptowalny zapach i smak.

Podstawą dla przygotowania rozwiązań technologicznych przedstawionych w niniejszej koncepcji były wyniki badań omówione szczegółowo w pkt. 4 oraz wytyczne inwestora dotyczące zużycia wody na potrzeby socjalno-bytowe i gospodarcze w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

W oparciu o powyższe dane i założenia proponuje się następującą technologię procesu uzdatniania wody na potrzeby socjalno-bytowe oraz gospodarcze:

a) Pompownia I stopnia – wysterowanie pomp głębinowych nie będzie modernizowane, ale konieczne jest ograniczenie wydajności pomp poprzez zamontowanie zaworów kryzujących po stronie tłocznej.

b) Proces napowietrzania wody w mieszaczu wodno-powietrznym przed I stopniem filtracji w mieszaczu wodno-powietrznym przy 5-minutowym czasie kontaktu wody z powietrzem.

c) Proces filtracji I stopnia na filtrach pospiesznych z zastosowaniem złoża kwarcowego.

d) Proces napowietrzania wody po pierwszym stopniu filtracji w aeratorze dynamicznym przy 3-minutowym czasie kontaktu wody z powietrzem.

e) Proces filtracji II stopnia na filtrach pospiesznych z zastosowaniem złoża katalitycznego FM PLUS w celu skutecznego usunięcia żelaza i manganu do poziomu zgodnego z normą.

f) Woda uzdatniona będzie magazynowana w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności V=50 m3 każdy. Ze zbiornika retencyjnego woda będzie pompowana do gminnej sieci wodociągowej za pomocą nowego zestawu hydroforowego.

g) Płukanie filtrów wodą ze zbiornika retencyjnego za pomocą pompy płucznej.

  - Pompownia I stopnia

Koncepcja zakłada pozostawienie istniejących pomp głębinowych oraz ich wysterowania, ale koniecznością będzie ograniczenie przepływu po stronie tłocznej pompowni I stopnia. Ograniczenie przepływu ma na celu ochronę złóż filtracyjnych przed przebiciem i zachowanie liniowej prędkości filtracji na poziomie V=8 m/h.

  - Proces napowietrzania wody przed I stopniem filtracji

Koncepcja zakłada dwuetapowy proces napowietrzania wody surowej w technologii uzdatniania wody. Należy uwzględnić aerację zarówno przed I jak i II stopniem filtracji.

Przed I stopniem filtracji należy zastosować mieszacz wodno-powietrzny, który zapewni minimum 5-minutowy kontakt wody z powietrzem. Proponujemy zastosowanie aeratora o średnicy DN=1400 i objętości V=3,1 m3 współpracującego ze sprężarką bezolejową o wydajności powietrza na poziomie co najmniej 5,5 l/s.

Wyklucza się prowadzenie procesu napowietrzania wody w zbiornikach otwartych. Wiązałoby się to z możliwością pojawienia się skażenia bakteriologicznego w wodzie przed filtracją i przeniesienia go na urządzenia stacji uzdatniania. Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wody surowej określa się w ilości 25 % w stosunku do ilości wody surowej, tj.:

Q pow= 37,0 m3/h x 0,25 = 9,25 m3/h

Zbiornik mieszacza wodno-powietrznego powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami. Zbiornik powinien posiadać atest PZH w Warszawie na zastosowanie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz swój indywidualny paszport UDT.

Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie stuprocentowej rewizji wewnętrznej dzięki połączeniu kołnierzowemu na płaszczu zbiornika. Mieszacz pracuje przy maksymalnym ciśnieniu roboczym pr = 0,6 MPa oraz maksymalnej temperaturze roboczej t r = 20C. Od wewnątrz zbiornik musi być pomalowany farbą posiadającą atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Aerator powinien posiadać automatyczny układ do odgazowania wody, usunięcie CO2 i ewentualnych innych gazów (siarkowodór, amoniak). W celu usunięcia nadmiaru gazów z aeratora, należy zainstalować zawór odpowietrzający.

  - Proces filtracji I stopnia

Zakład Promocji i Inicjatyw Ekologicznych „BIOSERVICE” z Bydgoszczy przeprowadził badania jakości wody surowej, z których wynika, że badana woda zawiera ponadnormatywne ilości żelaza ogólnego, manganu, charakteryzuje się podwyższoną barwą, mętnością oraz nie akceptowalnym zapachem i smakiem.

Proces filtracji musi być prowadzony z liniową prędkością filtracji V=8 m/h, której ze względu na skuteczność usuwania związków żelaza nie można przekroczyć w trakcie eksploatacji stacji.

Pierwszy stopień filtracji będzie się składał z trzech filtrów ciśnieniowych DN=1400 połączonych równolegle. Wypełnienie tych filtrów będzie stanowiło złoże kwarcowe o odpowiedniej granulacji i wysokości poszczególnych warstw złoża. Zakładana wydajność filtrów I stopnia wynosi Q = 37 m3/h przy liniowej prędkości filtracji V=8 m/h.

Wszystkie podstawowe elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych – atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe – 0,6 MPa nie może być przekroczone podczas eksploatacji filtra.

Zbiornik powinien być zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz farbą posiadającą atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

  - Proces napowietrzania wody przed II stopniem filtracji

Przed II stopniem filtracji należy zastosować dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny, który zapewni minimum 3-minutowy kontakt wody z powietrzem. W celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem proponujemy zastosowanie aeratora o średnicy DN=1000 z pierścieniami Białeckiego i objętości V=1,8 m3 współpracującego ze wspomnianą wcześniej bezolejową sprężarką powietrza. Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wody surowej określa się w ilości 25 % w stosunku do ilości wody surowej, tj.:

Q pow= 37,0 m3/h x 0,25 = 9,25 m3/h

Zbiornik mieszacza wodno-powietrznego winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami. Zbiornik powinien posiadać atest PZH w Warszawie na zastosowanie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz swój indywidualny paszport UDT.

Mieszacz pracuje przy maksymalnym ciśnieniu roboczym pr = 0,6 MPa oraz maksymalnej temperaturze roboczej t r = 20C. Od wewnątrz zbiornik musi być pomalowany farbą posiadającą atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Aerator powinien posiadać automatyczny układ do odgazowania wody, usunięcie CO2 i ewentualnych innych gazów (siarkowodór, amoniak). W celu usunięcia nadmiaru gazów z aeratora, należy zainstalować zawór odpowietrzający.

  - Proces filtracji II stopnia

Drugi stopień filtracji będzie się składał, podobnie jak pierwszy, z trzech filtrów ciśnieniowych DN=1400 połączonych równolegle. Wypełnieniem filtrów II stopnia będzie złoże katalityczne  FM Plus (złoże sprawdzone w badaniach technologicznych wykonanych przez ZPiIE „BIOSERVICE” z Bydgoszczy).

Na II stopniu filtracji proces odżelaziania wody musi być również prowadzony z liniową prędkością filtracji V=8 m/h, której ze względu na skuteczność usuwania związków żelaza nie można przekroczyć w trakcie eksploatacji stacji. Zakładana wydajność filtrów I stopnia wynosi
Q = 37 m3/h przy prędkości liniowej filtracji V=8 m/h.

Wszystkie podstawowe elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych – atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe – 0,6 MPa nie może być przekroczone podczas eksploatacji filtra.

Zbiornik powinien być zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz farbą posiadającą atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

  - Magazynowanie wody uzdatnionej i pompowanie do sieci

Woda uzdatniona po II stopniu filtracji będzie magazynowana w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności V=50 m3 każdy. Przewiduje się okresową dezynfekcję wody podchlorynem sodu – zostanie wykorzystany istniejący chlorator.

Ze zbiornika retencyjnego woda do gminnej sieci wodociągowej będzie pompowana za pomocą nowego zestawu hydroforowego, wyposażonego w oddzielną pompę do płukania filtrów. Należy również uwzględnić w technologii montaż pompy do płukania filtrów odżelaziających o wydajności 50-60 m3/h.

  - Płukanie filtrów I i II stopnia

Proces płukania filtrów będzie odbywał się z wykorzystaniem pompy płucznej, wchodzącej w skład zestawu hydroforowego. Do płukania filtrów będzie wykorzystywana woda uzdatniona ze zbiorników retencyjnych. Płukanie filtrów należy wykonywać w czasie najmniejszych rozbiorów wody. W celu poprawy wypłukania filtrów przed płukaniem wodą uzdatnioną złoże zostanie wzruszone powietrzem z wentylatora boczno-kanałowego.

Istniejący układ odstojników będzie wykorzystywany do gromadzenia wód z płukania i stabilizacji złoża w odżelaziaczu. Przed spuszczeniem wody płucznej odstojnik powinien być opróżniony przez otwarcie zasuwy zamontowanej na wylocie z czwartej komory. Po opróżnieniu odstojnika i zamknięciu zasuwy możemy dokonać zrzutu popłuczyn. Po 10-12 godzinach należy opróżnić komory odstojnika poprzez stopniowe otwarcie zasuwy. Przydenna warstwa odstojnika jest przeznaczona do gromadzenia osadów. Osady należy usuwać z częstotliwością raz na pół roku lub raz na rok. Częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z osadnika jest uzależniony od ilości popłuczyn.

Stosowne schematy instalacyjno-techniczne poszczególnych urządzeń zostały dołączone do niniejszego opracowania w postaci załączników.

- Podsumowanie

Po modernizacji SUW woda uzdatniona powinna być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia dla wody pitnej i gospodarczej co do parametrów fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych. W eksploatacji SUW bardzo ważne jest utrzymanie liniowej prędkości filtracji na poziomie V=8 m/h. Przy zwiększeniu prędkości filtracji zmniejszamy skuteczność usuwania związków żelaza i manganu. Przy zastosowaniu liniowej prędkości filtracji V=8 m/h wydajność stacji wyniesie 37 m3/h. Biorąc pod uwagę powierzchnię dostępną w istniejącym budynku oraz wymagania jakościowe w stosunku do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest to maksymalna, możliwa do osiągnięcia wydajność godzinowa. W celu osiągnięcia dużo większych wydajności SUW należy przebudować i kompleksowo zmodernizować.

Praca pompowni I stopnia oraz zestawu hydroforowego będzie w pełni automatyczna. Sterowanie pracą filtrów oraz procesem regeneracji będzie oparte na ręcznych zasuwach. Napowietrzanie wody w aeratorach będzie możliwe dzięki zastosowaniu sprężarki bezolejowej o odpowiedniej wydajności.

Proces płukania filtrów będzie uruchamiany ręcznie poprzez ustawienie zaworów sterujących w odpowiednie pozycje. Proces wzruszenia złoża powietrzem będzie uruchamiany ręcznie poprzez otwarcie odpowiedniego zaworu oraz uruchomienie wentylatora boczno-kanałowego. Po chwilowym wzruszeniu złoża należy wyłączyć wentylator, zamknąć zawór dopływu powietrza oraz otworzyć zawór do płukania filtra wodą uzdatnioną. Woda z płukania filtrów będzie czasowo przetrzymywana w systemie odstojników i po okresie 10-12 h zrzucona do kanału, miejscowego systemu melioracyjnego.

W celu poprawy działania i funkcjonowania SUW proponujemy zastosować automatyczne sterowanie stacją z wykorzystaniem zaworów pneumatycznych.

Załącznik Nr 1

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody surowej

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Data badania / Numer studni |  |  |  |  |  |  |  | Wartość średnia | Obowiązująca norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 28.04. | 05.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 15.05. | 18.05. |  |  |
|  |  |  | 1, 2, | 1, 2, | 1, 2, | 1, 2, | 1, 2, | 1, 2, | 1, 3, | 1, 2, 3, |  |  |
|  | Odczyn (pH) | - | 7,24 | 7,34 | 7,22 | 7,38 | 7,38 | 7,28 | 7,42 | 7,43 | 7,34 | 6,5 – 9,5 |
|  | Mętność | NTU | 62 | 53 | 50 | 53 | 59 | 54 | 59 | 53 | 55,38 | 1,00 |
|  | Barwa (Pt) | mg /dm3 | 28 | 27 | 29 | 45 | 45 | 45 | 16 | 25 | 32,50 | 15 |
|  | Amoniak (NH+4) | mg/dm3 | 0,85 | 1,00 | 0,97 | 1,14 | 1,01 | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,03 | 0,50* |
|  | Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 4,52 | 5,08 | 5,16 | 5,46 | 5,37 | 5,48 | 5,50 | 6,00 | 5,32 | 0,20 |
|  | Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,36 | 0,30 | 0,17 | 0,34 | 0,29 | 0,05 |
|  | Przewodność właściwa | µS/cm | 461 | 458 | 450 | 457 | 461 | 457 | 480 | 488 | 464,00 | 2500 |
|  | Utlenialność (O2) | mg/dm3 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,40 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,59 | 50 |
|  | Zapach | - | nieakcept. (H2S) | nieakcept. (H2S) | nieakcept. (H2S) | nieakcept. (H2S) | nieakcept. (H2S) | nieakcept. (H2S) | nieakcept. (H2S) | nieakcept. (H2S) | - | akcept. |
|  | Zasadowość ogólna | mval/dm3 | 5,24 | 5,64 | 5,25 | 5,00 | 5,66 | 5,63 | 5,54 | 5,75 | 5,46 | - |
|  | Twardość ogólna (CaCO3) | mg/dm3 | 276 | 274 | 272 | 274 | 268 | 271 | 280 | 283 | 274,75 | 60 – 500 |
|  | Chlorki (Cl- ) | mg/dm3 | 12,25 | 9,9 | 11,1 | 11,2 | 11,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 11,18 | 250 |
|  | Siarczany (SO4) | mg/dm3 | 4,80 | - | 5,87 | 5,88 | - | - | 11,43 | 11,46 | 7,89 | 250 |
|  | Azotany (NO-3) | mg/dm3 | 7,50 | 7,10 | 7,00 | 6,20 | 8,86 | 7,17 | 7,17 | 9,57 | 7,57 | 50 |
|  | Azotyny (NO-2) | mg/dm3 | < 0,016 | < 0,016 | < 0,016 | < 0,016 | < 0,016 | < 0,016 | < 0,016 | < 0,016 | - | 0,50 |
|  | Fluorki (F-) | mg/dm3 | 0,16 | - | 0,18 | 0,22 | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,23 | 1,50 |

* - dla wód podziemnych niechlorowanych: NH4 – 1,5 mg/dm3

Załącznik Nr 2

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w skali laboratoryjnej

| Nazwa wskaźnika | #### Jednostka | Aktualnie obowiązująca norma | Uzyskane wyniki w wodzie surowej | # Woda uzdatniona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 5 m/h | # 10 m/h | # 15 m/h | # 20 m/h |
| Odczyn (pH) | - | 6,5-9,6 | 7,24 | 7,89 | 7,90 | 8,05 | 7,97 |
| Mętność | NTU | 1 | 62 | 1,99 | 7,80 | 11,5 | 13,5 |
| Barwa | mg/dm3 | 15 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Amoniak (NH4) | mg/dm3 | NH4+ - 0,50 * | 0,85 | 0,53 | 0,62 | 0,63 | 0,71 |
| Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 0,20 | 4,52 | 0,24 | 0,46 | 1,22 | 1,42 |
| Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,05 | 0,29 | < 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,16 |
| Przewodność właściwa | µS/cm | 2500 | 461 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Utlenialność (O2) | mg/dm3 | 5 | 5,7 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| Zapach | - | akcept. | nieakcept. (H2S) | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. |

* - dla wód podziemnych niechlorowanych: NH4 – 1,5 mg/dm3

Wodę surową mieszaną pobrano w trakcie pracy studni Nr 1 i 2.

Badanie wykonano w dniu 28.04.2006 r.

Układ technologiczny: napowietrzanie => filtracja na wpracowanym złożu żwirkowym (jednostopniowa) z prędkością liniową V=5, 10, 15 i 20 m/h.

Wnioski: Powyższy układ technologiczny nie uzdatnia wody do parametrów zgodnych z wymaganiami sanitarnymi. W wodzie oczyszczonej z minimalną badaną prędkością liniową tzn. 5 m/h stwierdza się zwiększoną mętność oraz zawartość żelaza ogólnego.

Załącznik Nr 3

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w skali laboratoryjnej

| Nazwa wskaźnika | #### Jednostka | Aktualnie obowiązująca norma | Uzyskane wyniki w wodzie surowej | # Woda uzdatniona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 10 m/h | # 15 m/h |
| Odczyn (pH) | - | 6,5-9,6 | 7,22 | 7,84 | 7,73 |
| Mętność | NTU | 1 | 50 | 1,05 | 5,79 |
| Barwa | mg/dm3 | 15 | 29 | 12 | 13 |
| Amoniak (NH4) | mg/dm3 | NH4+ - 0,50 * | 0,97 | 0,58 | 0,82 |
| Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 0,20 | 5,16 | 0,12 | 0,69 |
| Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,05 | 0,29 | 0,06 | 0,19 |
| Przewodność właściwa | µS/cm | 2500 | 450 | 454 | 454 |
| Utlenialność (O2) | mg/dm3 | 5 | 4,8 | 3,6 | 4,0 |
| Zapach | - | akcept. | nieakcept. (H2S) | akcept. | akcept. |

* - dla wód podziemnych niechlorowanych: NH4 – 1,5 mg/dm3

Wodę surową mieszaną pobrano w trakcie pracy studni Nr 1 i 2.

Badanie wykonano w dniu 09.05.2006 r.

Układ technologiczny: napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=10 i 15 m/h) => II stopień filtracji złożu żwirkowym (V=10 i 15 m/h).

Wnioski: Powyższy układ technologiczny nie w pełni uzdatnia wodę do parametrów zgodnych z wymaganiami sanitarnymi. W wodzie oczyszczonej z prędkością liniową 10 m/h stwierdza się zwiększoną nieznacznie mętność oraz zawartość manganu.

Załącznik Nr 4

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w skali laboratoryjnej

| Nazwa wskaźnika | #### Jednostka | Aktualnie obowiązująca norma | Uzyskane wyniki w wodzie surowej | # Woda uzdatniona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 5 m/h | # 7 m/h | # 8 m/h |
| Odczyn (pH) | - | 6,5-9,6 | 7,34 | 7,96 | 7,86 | 7,88 |
| Mętność | NTU | 1 | 53 | 2,77 | 3,25 | 4,40 |
| Barwa | mg/dm3 | 15 | 27 | 10 | 11 | 11 |
| Amoniak (NH4) | mg/dm3 | NH4+ - 0,50 * | 1,00 | 0,65 | 0,81 | 0,83 |
| Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 0,20 | 5,08 | 0,031 | 0,080 | 0,15 |
| Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,05 | 0,28 | < 0,03 | < 0,03 | 0,03 |
| Przewodność właściwa | µS/cm | 2500 | 458 | 456 | 457 | 457 |
| Utlenialność (O2) | mg/dm3 | 5 | 5,2 | 3,5 | 3,7 | 4,2 |
| Zapach | - | akcept. | nieakcept. (H2S) | akcept. | akcept. | akcept. |

* - dla wód podziemnych niechlorowanych: NH4 – 1,5 mg/dm3

Wodę surową mieszaną pobrano w trakcie pracy studni Nr 1 i 2.

Badanie wykonano w dniu 05.05.2006 r.

Układ technologiczny: napowietrzanie => filtracja na złożu katalitycznym FM PLUS (jednostopniowa) z prędkościami liniowymi V=5, 7 i 8 m/h.

Wnioski: Powyższy układ technologiczny nie w pełni uzdatnia wodę do parametrów zgodnych z wymaganiami sanitarnymi. W wodzie oczyszczonej z minimalną badaną prędkością liniową stwierdza się zwiększoną mętność.

Załącznik Nr 5

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w skali laboratoryjnej

| Nazwa wskaźnika | #### Jednostka | Aktualnie obowiązująca norma | Uzyskane wyniki w wodzie surowej | # Woda uzdatniona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # FM PLUS 10 m/h | # FM 10 m/h |
| Odczyn (pH) | - | 6,5-9,6 | 7,38 | 8,04 | 7,86 |
| Mętność | NTU | 1 | 53 | 1,02 | 3,44 |
| Barwa | mg/dm3 | 15 | 45 | 5 | 11 |
| Amoniak (NH4) | mg/dm3 | NH4+ - 0,50 * | 1,14 | 0,70 | 0,59 |
| Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 0,20 | 5,46 | 0,11 | 0,23 |
| Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,05 | 0,29 | 0,05 | 0,05 |
| Przewodność właściwa | µS/cm | 2500 | 457 | 452 | 449 |
| Utlenialność (O2) | mg/dm3 | 5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 |
| Zapach | - | akcept. | nieakcept. (H2S) | akcept. | akcept. |

* - dla wód podziemnych niechlorowanych: NH4 – 1,5 mg/dm3

Wodę surową mieszaną pobrano w trakcie pracy studni Nr 1 i 2.

Badanie wykonano w dniu 10.05.2006 r.

Układ technologiczny: napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=10 m/h) => napowietrzanie => II stopień filtracji na złożach katalitycznych FM PLUS i FM (V=10 m/h).

Wnioski: Układ technologiczny przy zastosowaniu złoża katalitycznego FM PLUS na drugim stopniu filtracji skutecznie oczyszcza wodę surową. Jednak mętność oraz zawartość żelaza ogólnego i manganu jest na poziomie aktualnie obowiązujących dopuszczalnych norm. W związku z powyższym prędkość liniowa filtracji V=10 m/h jest najprawdopodobniej zbyt duża. Złoże katalityczne FM jest wyraźnie mniej skuteczne w oczyszczaniu badanej wody niż złoże FM PLUS.

Załącznik Nr 6

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w skali laboratoryjnej

| Nazwa wskaźnika | #### Jednostka | Aktualnie obowiązująca norma | Uzyskane wyniki w wodzie surowej | # Woda uzdatniona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Wariant A 10 m/h | # Wariant B 10 m/h |
| Odczyn (pH) | - | 6,5-9,6 | 7,28 | 8,08 | 8,43 |
| Mętność | NTU | 1 | 54 | 2,86 | 1,80 |
| Barwa | mg/dm3 | 15 | 45 | 5 | 5 |
| Amoniak (NH4) | mg/dm3 | NH4+ - 0,50 * | 1,09 | 0,70 | 0,54 |
| Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 0,20 | 5,48 | 0,33 | 0,23 |
| Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,05 | 0,30 | 0,0175 | < 0,03 |
| Przewodność właściwa | µS/cm | 2500 | 457 | 478 | 471 |
| Utlenialność (O2) | mg/dm3 | 5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| Zapach | - | akcept. | nieakcept. (H2S) | akcept. | akcept. |
| Zasadowość ogólna | mval/dm3 | - | 5,63 | 5,70 | 5,62 |

* - dla wód podziemnych niechlorowanych: NH4 – 1,5 mg/dm3

Wodę surową mieszaną pobrano w trakcie pracy studni Nr 1 i 2.

Badanie wykonano w dniu 12.05.2006 r.

Układ technologiczny:

Wariant A: napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=10 m/h) => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM (V=10 m/h).

Wariant B: napowietrzanie => koagulacja powierzchniowa => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=10 m/h) => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM (V=10 m/h). Jako koagulant zastosowano chlorek żelaza (FeCl3 x 6H2O) w dawce 7,5 g/m3.

Wnioski: Powyższy układ technologiczny w obu wariantach nie uzdatnia wody surowej do parametrów zgodnych z aktualnie obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi. Dodatek koagulanta (wariant B) zauważalnie poprawia skuteczność oczyszczania wody.

Załącznik Nr 7

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w skali laboratoryjnej

| Nazwa wskaźnika | #### Jednostka | Aktualnie obowiązująca norma | Uzyskane wyniki w wodzie surowej | # Woda uzdatniona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Wariant A # 8 m/h | # Wariant B 8 m/h |
| Odczyn (pH) | - | 6,5-9,6 | 7,42 | 8,38 | 8,31 |
| Mętność | NTU | 1 | 59 | 3,11 | 0,91 |
| Barwa | mg/dm3 | 15 | 16 | 5 | 5 |
| Amoniak (NH4) | mg/dm3 | NH4+ - 0,50 * | 1,08 | 0,76 | 0,70 |
| Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 0,20 | 5,50 | 0,36 | 0,17 |
| Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,05 | 0,17 | < 0,03 | < 0,03 |
| Przewodność właściwa | µS/cm | 2500 | 480 | 461 | 459 |
| Utlenialność (O2) | mg/dm3 | 5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| Zapach | - | akcept. | nieakcept. (H2S) | akcept. | akcept. |
| Zasadowość ogólna | mval/dm3 | - | 5,54 | 5,55 | 5,45 |

* - dla wód podziemnych niechlorowanych: NH4 – 1,5 mg/dm3

Wodę surową mieszaną pobrano w trakcie pracy studni Nr 1 i 3.

Badanie wykonano w dniu 15.05.2006 r.

Układ technologiczny:

Wariant A: napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=8 m/h) => napowietrzanie => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM (V=8 m/h).

Wariant B: napowietrzanie => koagulacja powierzchniowa => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=8 m/h) => napowietrzanie => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM (V=8 m/h). Jako koagulant zastosowano chlorek żelaza (FeCl3 x 6H2O) w dawce 7,5 g/m3.

Wnioski: Wariant B powyższego układu technologicznego skutecznie uzdatnia wodę.

Załącznik Nr 8

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w skali laboratoryjnej

| Nazwa wskaźnika | #### Jednostka | Aktualnie obowiązująca norma | Uzyskane wyniki w wodzie surowej | # Woda uzdatniona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 8 m/h |
| Odczyn (pH) | - | 6,5-9,6 | 7,43 | 8,31 |
| Mętność | NTU | 1 | 53 | 0,89 |
| Barwa | mg/dm3 | 15 | 25 | 5 |
| Amoniak (NH4) | mg/dm3 | NH4+ - 0,50 * | 1,13 | 0,78 |
| Żelazo ogólne (Fe) | mg/dm3 | 0,20 | 6,00 | 0,12 |
| Mangan (Mn) | mg/dm3 | 0,05 | 0,34 | < 0,03 |
| Przewodność właściwa | µS/cm | 2500 | 488 | 461 |
| Utlenialność (O2) | mg/dm3 | 5 | 4,4 | 3,4 |
| Zapach | - | akcept. | nieakcept. (H2S) | akcept. |
| Zasadowość ogólna | mval/dm3 | - | 5,75 | 5,64 |

* - dla wód podziemnych niechlorowanych: NH4 – 1,5 mg/dm3

Wodę surową mieszaną pobrano w trakcie pracy studni Nr 1, 2 i 3.

Badanie wykonano w dniu 18.05.2006 r.

Układ technologiczny: napowietrzanie => I stopień filtracji na złożu żwirkowym (V=8 m/h) => napowietrzanie => II stopień filtracji na złożu katalitycznym FM PLUS (V=8 m/h).

Wnioski: Powyższy układ technologiczny skutecznie uzdatnia wodę surową.