Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna

1.Opis techniczny

1.1.Dane elektroenergetyczne

Moc szczytowa czynna zapotrzebowana Ps = 20kW

Moc szczytowa czynna zamontowanych opraw oświetleniowych Ps = 8kW

Zabezpieczenie obwodu zasilającego Ib = 63A

Kabel zasilający od złącza kablowego do rozdzielnicy zaplecza - YKY 5x16mm2

Kabel zasilający od rozdzielnicy zaplecza do opraw oświetleniowych –

YKYżo 5x6mm2

System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napięciem dotyku - szybkie

wyłączenie zasilania. Układ sieci odbiorczej TN-C-S. Rozdzielenie przewodu

ochronno - neutralnego PEN na PE i N nastąpi w złączu kablowym szkoły.

1.2. Zasilanie.

Zasilanie rozdzielnicy budynku zaplecza wyprowadzone zostanie z istniejącego na

budynku szkoły złącza kablowego. Złącze to zasilane jest z rozdzielni głównej

budynku szkoły. Ze złącza zasilana jest sala gimnastyczna. Z wolnych podstaw

bezpiecznikowych złącza wyprowadzić kabel typu YKY5x16mm2. Obwód

zabezpieczyć wkładką topikowa typu WTN1/gG-63A. Kabel prowadzić ziemią w

kierunku projektowanych boisk i zaplecza technicznego. Obwód oświetlenia boisk

sportowych wyprowadzamy z rozdzielnicy budynku zaplecza i prowadzimy ziemią w

kierunku pierwszej lampy oświetleniowej oznaczonej numerem „1”. Schemat

połączenia lamp oświetleniowych pokazano na rysunku nr 2. Razem z kablem

zasilającym ułożyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn25x4mm do której przyłączyć

zacisk „PE” słupów. W rozdzielnicy zaplecza w przypadku braku zabezpieczenia

obwodów oświetlenia zewnętrznego zamontować dodatkowe zabezpieczenie

zgodnie z rysunkiem nr 2 i zastawieniem materiałowym. Zasilanie wykonać kablem

typu YKYżo 5x6mm2.

Zabudowę rozdzielnicy zaplecza zawarto w oddzielnym opracowaniu (dostawa w

komplecie z kontenerem). Wymagane natężenie oświetlenia dla boiska szkolnego

wynosi 100lx.

1.3. Układanie kabla zasilającego w ziemi.

Sposób układania linii kablowych winien odpowiadać wymogom zawartym w PN-

76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa”. Kabel od złącza pomiarowego i szafki oświetleniowej należy układać na

dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kabel należy

układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm na głębokości 70cm. Nie

należy układać kabla bezpośrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która

mogłaby uszkodzić kabel (ostry żwir) ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią.

Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie

warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić

co najmniej 25cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem (1-

3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć

gruntu.

Prowadząc kabel pod wjazdami i drogami należy układać go w rurze ochronnej

ArotDVK110 (lub stalowej r.s.Ø 110) na głębokości 1,2m. Rurę należy ułożyć ze

spadkiem co najmniej 0,1%. Miejsce wprowadzenia kabla do rury powinno być

uszczelnione, np. materiałem włóknistym i gliną.

Dla linii kablowej przed złączem pomiarowym, rozdzielnicą oświetleniową należy

przewidzieć zapas kabla. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabla zasilającego z

urządzeniami podziemnymi (rury, kable, konstrukcje itp.) należy wykonać zgodnie z

obowiązującymi przepisami i normami.

1.4. Oznakowanie linii kablowej

Oznaczniki należy umieścić przy mufach i w miejscach charakterystycznych (np. przy

skrzyżowaniach z innymi kablami, w wejściach do przepustów rurowych).

Na oznacznikach należy umieścić napisy zawierające co najmniej:

symbol i nr ewidencyjny linii,

typ kabla,

trasa kabla

znak użytkownika,

rok ułożenia kabla.

Końce kabla zaopatrzyć w tabliczki określające typ kabla i trasę.

1.5. Ochrona przeciwporażeniowa.

System ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napięciem dotyku w układzie

sieci TN-C-S według normy PN-IEC 60364-4-03 „Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk”. Sposób wykonania dodatkowej

ochrony powinien odpowiadać normie PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”.

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastąpi w tablicy budynku technicznego

boiska.

1.6. Uwagi końcowe.

1. Wszelkie roboty elektroinstalacyjne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w sprawie

„Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,

oraz normami PN-IEC 60364-4 ark. 41-61. W celu zapewnienia właściwej

ochrony wszystkie dostępne części przewodzące obudów urządzeń

elektrycznych (słupy oświetleniowe) należy przyłączyć do przewodu ochronnego

prowadzonego wspólnie z przewodami roboczymi i zerowym. Należy wykonać

połączenia wyrównawcze pomiędzy przewodem ochronnym PE a dostępnymi

elementami przewodzącymi. Wymagana rezystancja uziomu ochronnego

Ra<30.

2. Zacisk ochronny „PE” słupów oświetleniowych przyłączyć do uziomu

FeZn25x4mm układanego razem z kablami zasilającymi.

3. Oznaczenia na rysunkach wykonano zgodnie z PN-78/E-01241 „Rysunek

techniczny elektryczny. Oznaczenia identyfikacyjne literowo – cyfrowe”.

2. Obliczenia techniczne

2.1. Sprawdzenie przekroju linii kablowej zasilającej ze

względu na obciążalność.

a. Kabel zasilający od tablicy głównej budynku szkoły do rozdzielnicy Rss2 –

YKY 5x16mm2

- Idd = 81A przy kg6 = 0,74

b. Kabel zasilający typu YKYżo 5x6mm2 posiada:

- Idd = 50A przy kg6 = 0,74

2.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Dla zastosowanego zabezpieczenia obwodu oświetleniowego impedancja pętli

zwarcie nie może przekroczyć wartości 0,48_. W przypadku przekroczenia wartości

wyliczonej należy w rozdzielnicy zaplecza w miejsce wyłączników instalacyjnych

zamontować rozłącznik R303 z wkładkami zwłocznymi o wartości 32A. w tym

przypadku impedancja pętli zwarcia nie może przekroczyć wartości 1,7_.

2.3. Obliczenie spadku napięcia

Spadek napięcia obwodu zasilania tablicy zaplecza dla całkowitej mocy

zapotrzebowanej

P x L x 105 20 x 70 x 105

u = ------------------- = -------------------------- = 1,01%

x s x U2 54 x 16 x 4002

P- suma mocy zaplecza

l- długość linii

- konduktywność przewodu

s- przekrój przewodu

U- międzyprzewodowe napięcie sieci

u- względny spadek napięcia