Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych branża wod. – kan.

1.Dane ogólne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i

przyłącza wodociągowego dla działki o numerze ewidencyjnym 38 położonej w Dąbrowie

Chełmińskiej gm. Dąbrowa Chełmińska oraz odprowadzenie wód deszczowych z

projektowanego terenu boiska wielofunkcyjnego i terenu zaplecza.

1.2.Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęto budowę:

przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,16m PVC i długości L=36,5m od

istniejącego zbiornika bezodpływowego

przyłącza wodociągowego o średnicy 0,04m PE i długości L=54,5m od istniejącego

wodociągu PVC 00m wraz ze studnią wodomierzową 1,2m wyposażoną w zestaw

pomiarowy

odwodnienia liniowego odprowadzającego wody deszczowe z projektowanych

obiektów, do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.

1.3.Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu o następujące materiały:

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej i

deszczowej kompleksu sportowego z budynkiem zaplecza „Orlik 2012” wydane przez

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

- Mapa sytuacyjno –wysokościowej do celów projektowych, skala 1:500

1.4. Istniejące uzbrojenie podziemne

Według planu syt. – wys. na obszarze objętym zakresem opracowania znajduje się:

sieć wodociągowa w ф80 mm

sieć kanalizacji deszczowej kd ф200 mm, kd ф500 mm

sieć kanalizacji sanitarnej ks ф150 mm

2. Koncepcja rozwiązania technicznego

2.1. Opis stanu istniejącego

Na rozpatrywanym terenie zlokalizowany jest przewód wodociągowy 0mmistniejące

przyłącze wody do szkoły, kanał sanitarny m na działce Inwestora do

istniejącego osadnika bezodpływowego oraz kanalizacja deszczowa.

2.2. Charakterystyka przyjętych rozwiązań

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej z działki nr 38 w Dąbrowie Chełmińskiej projektuje

się wykonać:

- odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej od istniejącego zbiornika bezodpływowego

znajdującego się przed budynkiem szkoły (za zgodą Dyrekcji), do projektowanego

budynku zaplecza

- odcinek przyłącza wodociągowego od końcówki sieci wodociągowej o średnicy 80mm

ułożonej w obrębie budynku szkoły, do projektowanej studni wodomierzowej 1,2m i dalej

do projektowanego budynku zaplecza

- odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej, od istniejącej studni kanalizacji deszczowej

Skd istn., do projektowanego odwodnienia, odprowadzającego wody opadowe za pomocą

odwodnienia linowego z projektowanego terenu boiska wielofunkcyjnego i zaplecza.

2.2.1. Średnica przyłączy

Przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o średnicy 160mm, deszczowej

zaprojektowano o średnicy mm natomiast przyłącze wodociągowe o średnicy

40x3,7mm.

2.2.2. Zagłębienie przyłączy

Zagłębienie przyłącza kanalizacji sanitarnej dostosować do rzędnych posadowienia

istniejącego zbiornika bezodpływowego. Zagłębienie przyłącza kanalizacji deszczowej

dostosować do rzędnych posadowienia istniejące studni na kanalizacji deszczowej kd

0mm.

Zagłębienie przyłącza wodociągowego należy dostosować do rzędnych posadowienia

istniejącego wodociągu, z uwzględnieniem minimalnego przykrycia, wg warunków

technicznych– 1,60m.

2.2.3. Trasy projektowanych przyłączy

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe

wytrasowano na terenie działki nr 38. Przykanalik deszczowy prowadzony będzie od

skrzynki odpływowej odwodnienia liniowego, poprzez studnię osadczą m o

głębokości 2,5m, do istniejącej studni na kanale deszczowym Skd istn.

3.Przyjęte rozwiązania techniczne

3.1.Materiał

Przyjęto wykonanie przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego i przykanalika wód

deszczowych z rur kanalizacyjnych PVC klasa SN 8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem

litym o średnicy 160 i 0 mm wg normy PN-EN 1401:2002. Projektowane przyłącze

kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącego zbiornika bezodpływowego

znajdującego się przed budynkiem szkoły(za zgodą Dyrekcji). Projektowane przyłącze

kanalizacji deszczowej należy włączyć do istniejącej studni kanału deszczowego.

Wykonanie projektowanego przyłącza wodociągowego od istniejącego wodociągu

należy wykonać za pomocą opaski do nawierceń do rur PE z odejściem bocznym

gwintowanym, zasuwka żeliwna ze skrzynką uliczną i obudową. Projektowane przyłącze

wodociągowe wykonane będzie z rur PE-HD ø40x3,7mm SDR11, klasy 80, PN 12,5.

3.2.Posadowienie

Na dokumentowanym terenie występują dobre warunki geotechniczne. Wykopy dla

projektowanych przewodów wykonywane będą w gruntach piaszczystych, powyżej

zwierciadła wody gruntowej. Grunty te nadają się jako bezpośrednie podłoże dla rur PVC i

PE. Wcześniej jednak dno wykopu należy przegrabić usuwając ewentualne kamienie i

większe frakcje gruntu. Grunt rodzimy może być również wykorzystany do zasypki

wykopów.

Przewody należy układać przy zachowaniu zasad wymienionych poniżej.

Celem zapewnienia właściwego zagęszczenia obsypki ochronnej część przydenną

wykopu (ochronną) niezależnie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub

szalowany) należy wykonać jako szalowaną.

Niezależnie od sposobu wykonania wykopu część przydenną należy dokopać ręcznie.

Bezpośrednie podłoże uformować na kąt 900 , tak aby do gruntu przylegało około ¼

obwodu rury.

Ułożone przewody należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego

zagęszczonego.

Grubość obsypki ochronnej – 30 cm.

Obsypkę ochronną wykonywać warstwami co 15 cm.

Uwaga:

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania należy

zachować następujący sposób ich wykonania:

obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej

części wykopu

zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie

po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej

obrębie, zagęścić itd.

3.3.Wymogi dla przyłączy

Wykonywane przyłącze kanalizacyjne powinno odpowiadać wymaganiom normy PNEN

1610:2002, zaś przyłącze wodociągowe normie PN-EN 805.

3.4.Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagają stosowania powłok zabezpieczających.

3.5.Studzienka kanalizacji sanitarnej 1,2m, deszczowej 1,4m

Studnię 1,2m/1,4m wykonać z prefabrykowanych elementów żelbetowych,

wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy B-45, wodoszczelnego W-8, nasiąkliwości

poniżej 4% i mrozoodporności F-50 łączonych na uszczelki, zgodnie z DIN 4034 cz.2 oraz

PN-B-10729: 1999 r.

Dodatkowo prefabrykaty i złącza uszczelniające powinny posiadać Aprobaty

Techniczne COBRTI INSTAL oraz Aprobatę Techniczną IBDiM.

Na projektowanej studni kanalizacyjnej 1,2m/1,4m należy zastosować pierścień

odciążający, na którym osadzić płytę pokrywową żelbetową. Powyższe ma na celu ochronę

konstrukcji studzienki przed obciążeniami dynamicznymi od ruchu pojazdów. Następnie na

powyższe elementy należy zastosować prefabrykowany betonowy pierścień dystansowy, na

którym należy osadzić właz żeliwny kl. D (400 kN) z fabryczną wkładką z PE. Studzienkę

wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe.

Zwieńczenie studzienki kanalizacyjnej wykonać zgodnie z normą PN - EN 124:2000.

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH I ZAPLECZA „ORLIK 2012” W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

dz. nr: 38 obręb Dąbrowa Chełmińska

W ściankach studzienki na odpowiedniej wysokości, należy fabrycznie osadzić przejścia

szczelne lub króćce połączeniowe dla rur PVC o odpowiednich średnicach.

3.6.Uzbrojenie przewodu wodociągowego

Na przyłączu wodociągowym projektuje się montaż opaski przyłączeniowej, zasuwy

z obudową podziemną ze skrzynką uliczną oraz studni wodomierzowej.

Wszystkie materiały muszą być oznakowane oraz posiadać dokumenty atestacyjne

dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

3.6.1. Studnia wodomierzowa

Studnię wodomierzową projektuje się wykonać jako gotowy monolit z kręgów

betonowych o średnicy DN1,2m- zbiorniki SIMPLEX produkcji PREFABET – Białe Błota.

Monolityczne wykonanie dna zapewnia szczelność zbiornika. Dobiera się studnię

wodomierzową w skład której wchodzą następujące elementy:

- Podstawa – 1200mm i h1= 2133mm+ nadbudowa h=250mm

- Płyta pokrywowa PP D-1510 z otworem na właz żeliwny DN600mm typu D250.

Płytę pokrywową należy ocieplić od spodu warstwą styropianu kl.FE gr. 15cm zgodnie z

normą PN-91/B-10728. Warstwa styropianu przyklejona do spodu płyty zapewnia

uzyskanie współczynnika K=25.

W podstawie zbiornika wykonać przejścia szczelne DN40mm. Rozmieszczenie otworów

zbiornika należy zamówić u producenta studni wodomierzowej.

4.Wykonawstwo robót

4.1.Roboty ziemne

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przyłącza i zabiciu

„świadków”.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne

celem ustalenia dokładnej lokalizacji i wysokościowego posadowienia istniejącego

uzbrojenia.

W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń norm PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999 oraz obowiązujących warunków technicznych i bhp.

Roboty ziemne prowadzić w wykopach szalowanych wypraskami stalowymi

układanymi poziomo.

Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z trasą wykopów należy zabezpieczyć poprzez

obudowania i podwieszenie.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy

niezwłocznie powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim

ustalić dalszy tryb postępowania.

4.2.Roboty montażowe

Przy budowie kanalizacji, należy przestrzegać wymogów zawartych w normie PNEN

1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych), "Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003

zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej tego

producenta, którego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać :

wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników oraz

uwag końcowych,

wymogów zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych,

instrukcji budowy i montażu producentów , których materiały zastosowano.

Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i

wyprofilowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan

techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń).

W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej

długości do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania

połączeń i uszczelnień rur.

Montaż wszystkich rodzajów rur i studni, ich obsypkę, zasypkę i zagęszczenie

wykonać zgodnie z instrukcją producenta, którego asortyment zastosowano.

Przy budowie wodociągu należy przestrzegać wymogów zawartych w „Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci wodociągowych”, wydawca: COBRTI INSTAL

2001 r., norm PN/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”,

PN-ENV 1046:2002 oraz PN/B-10720 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w

instalacjach wodociągowych”.

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH I ZAPLECZA „ORLIK 2012” W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

dz. nr: 38 obręb Dąbrowa Chełmińska

Wybrany producent rur winien przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe rur i ich

sposób posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robót bezwzględnie

przestrzegać wymogów zawartych w uzgodnieniach i warunkach użytkowników.

4.3.Próba szczelności

Po zmontowaniu przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego i pozostawieniu odkrytych

złączy należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę tą należy wykonać wg normy PNEN

1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur

i studzienek, którego asortyment zastosowano.

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociągowego należy wykonać:

- próbę szczelności i wytrzymałość,

- wstępne płukanie przewodu dla usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych,

- dezynfekcję dla usunięcia zanieczyszczeń bakteriologicznych,

- płukanie końcowe.

Próbę szczelności przyłącza wodociągowego należy wykonać zgodnie z PN-EN 805 i

PN-B-10725:1997 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociągowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Płukanie i dezynfekcja wykonanego przewodu wodociągowego powinny być

przeprowadzone przez Wykonawcę, który powinien dostarczyć wymagany sprzęt,

materiały i siłę robocza.

Dezynfekcje należy wykonać wapnem chlorowanym lub roztworem podchlorynu sodu (25

g Cl2/1m³ wody) do osiągnięcia stężenia wolnego chloru przynajmniej 10 mg/l. Następnie

przewód powinien być opróżniony, wypłukany i napełniony wodą. Po dalszych 24 h należy

pobrać próbki z obydwu końców przewodu. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o

potrzebie pobrania prób przez Zamawiającego.

Próby będą badane przez Zamawiającego a wyniki udostępnione Wykonawcy w ciągu

czterech dni od pobrania próby. Jeżeli wyniki będą niezadowalające, Wykonawca powtórzy

cała procedurę, aż do uzyskania czystości mikrobiologicznej. Wykonawca zobowiązany

jest do przeprowadzenia procesu dechloracji wody przed jej odprowadzeniem do

odbiornika np.: do kanalizacji deszczowej. Na zakończenie procesu dezynfekcji, rurociąg

powinien zostać napełniony wodą pod ciśnieniem eksploatacyjnym.

4.4.Zasypka wykopów

Po zakończeniu robót montażowych i wykonaniu prób przyłącze kanalizacyjne oraz

wodociągowe można zasypywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej klucza, w

sposób ręczny przesianym gruntem piaszczystym, a następnie mechanicznie tym samym

gruntem piaszczystym.

Powyższe zasypki wykonywać warstwami o grubości max 1520cm, gruntem bez

kamieni, gruzu, części roślinnych itp., z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych

warstw.

Zasypkę i jej zagęszczenie wykonać zgodnie z instrukcją producenta (dostawcy) ,

którego rury zastosowano.

Całość robót ziemnych ( wykopy , zasypka , zagęszczenie ) wykonać zgodnie

z PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.

5.Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją

techniczną.

Po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego, należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej

sytuacyjno - wysokościowej metodą bezpośrednią, którą należy przekazać Inwestorowi

podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazać aktualną i

rzeczywistą zabudowę pod- i nadziemną oraz ewentualne rury ochronne.

Przed przystąpieniem do zasypki sprawdzić rysunki wykonawcze, nanieść ewentualne

zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgłosić do uprawnionych służb geodezyjnych.

W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu

montażu, składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc

niebezpiecznych itp.